СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Санкт-Петербург, 2023 год

Заказчик:

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение

Юридический адрес: 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д.8

Фактический адрес: 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д.8

_________________ Редченко Н.В.

Разработчик:

ООО «Интерстрой»

Юридический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

Фактический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

_________________ Пиявкина О.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	19

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	19

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	20

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	20

1.4.	Зоны действия производственных котельных	20

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	20

2.	Источники тепловой энергии	22

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	22

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	27

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	27

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	28

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	30

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	31

2.7.	Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	33

2.8.	Cреднегодовая загрузка оборудования	35

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	36

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	38

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	38

2.12.	Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	38

3.	Тепловые сети, сооружения на них	39

3.1.	Характеристики тепловых сетей	39

3.2.	Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	42

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	43

3.4.	Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков Описание типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях	44

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.	44

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	46

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	46

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	47

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2011-2022 гг.	51

3.10.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2011-2022 гг.	53

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	53

3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	56

3.13.	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	60

3.14.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	62

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	63

3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	63

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	64

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	66

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	66

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	66

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	67

3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	67

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	70

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	73

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	73

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	75

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	76

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	77

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	79

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	81

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	82

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	82

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	85

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	85

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	87

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	87

7.	Балансы теплоносителя	88

7.1.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	88

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	90

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…………….	92

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива	92

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	94

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	95

8.4.	Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	95

8.5.	Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Щепы и мазута и угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	96

8.6.	Описание преобладающего в поселении, сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, сельском поселении	96

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, сельского поселения	97

9.	Надежность теплоснабжения	98

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	106

9.2.	Частота отключений потребителей	106

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	107

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	108

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	109

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5	110

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций………..	111

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	112

11.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	112

11.2.	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	115

11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	115

11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	115

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	116

11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	116

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения	117

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	117

12.2.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	117

12.3.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	117

12.4.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	117

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	119

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	119

2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.	121

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	122

3.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	123

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	125

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	128

5.1.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	128

5.2.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	129

5.3.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	130

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	133

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	134

1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	134

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	134

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	140

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	141

1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	141

2.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения сельского поселения……..	143

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	143

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	144

1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	144

2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	145

3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	145

4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	145

5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	146

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	148

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	148

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	153

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	153

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	154

5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	154

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	154

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	155

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	155

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	155

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	155

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	155

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	156

13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	156

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения	159

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	159

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	162

1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	162

2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения	162

3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	163

4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	163

5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	163

6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки……….	163

7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	164

8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций………….	164

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ	Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………	165

1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	165

2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	166

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	166

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	166

5.	оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	166

6.	Предложения по источникам инвестиций	166

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	166

1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения	167

2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	169

3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	169

4.	Виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Щепы и мазута и угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	169

5.	Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении……………….	170

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения……………..	170

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	171

1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	171

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	172

3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	172

4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	172

5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	172

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	173

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	173

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	175

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	175

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	176

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	181

1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	181

2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	181

3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)……………………..	181

4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	182

5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	182

6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	182

7.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)	183

8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	184

9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)………………	184

10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	184

11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	184

12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения)…………….	185

13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для сельского поселения)………………	185

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	187

1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	187

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	187

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	187

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	188

1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения……………….	188

2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	188

3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	188

4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации………….	189

5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	189

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	191

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	191

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	191

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	191

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	193

1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	193

2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения………….	193

3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	193

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

генеральный план поселения и района;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или сельского поселения в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность ваварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

элемент территориального деления - территория поселения, сельского поселения или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

расчетный элемент территориального деления - территория поселения, сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время, в Старопольском сельском поселении существует 2 населенных пункта с централизованной системой теплоснабжения: д. Старополье и д. Овсище.

Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение осуществляется от 2 источников тепловой энергии, находящегося в эксплуатации ООО «АКВАТЕРМ».

На территории Старопольского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность одна организация - ООО «АКВАТЕРМ», осуществляющей производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий д. Старополье и д. Овсище.

В качестве основного котельно-печного топлива используется щепа.

В настоящее время на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение источниками централизованного теплоснабжения являются две котельные, расположенные в д. Старополье и д. Овсище.

ООО «АКВАТЕРМ» эксплуатирует на праве концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 30.12.2016 г. №1/2016, в частности две котельные (котельная №15, котельная № 18), а также тепловые сети этих котельных.

Котельная №15, расположенная по адресу д. Старополье, обеспечивает централизованное отопление жилых и общественно- административных зданий в д. Старополье.

Котельная №18, расположенная по адресу д. Овсище обеспечивает централизованное отопление жилых и общественно- административных зданий в д. Овсище.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Старопольское сельское поселение состоит из 2 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), представляет собой:

СЦТ 1- зона действия Котельная №15.

СЦТ 2- зона действия Котельная №18.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

ООО «АКВАТЕРМ» является основной ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей производство, транспортировку и продажу тепловой энергии объектам капитального строительства. Объекты теплоэнергетического хозяйства в д. Старополье и д. Овсище – эксплуатируются в рамках концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 30.12.2016 г. №1/2016 ООО «АКВАТЕРМ».

Зоны действия производственных котельных

В Старопольском сельском поселении отсутствуют потребители в зоне действия производственных котельных.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии - это территория населенного пункта, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии, также используется печное отопление.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

Источниками централизованного теплоснабжения в поселении являются два источника теплоснабжения:

-	котельная № 15 (д. Старополье);

-	котельная № 18 (д. Овсище).

Котельная № 15. На котельной установлено 3 котла: КСВм-2,5К, КВГМ-3, КВГМ-1,2.

Котельная № 18. На котельной установлено 3 котла: КСВм-2,0К, КВГМ-2, КВГМ-3

Список источников централизованного теплоснабжения муниципального образования Старопольского сельского поселения представлены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1 – Список источников теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 дер. Старополье | Ленинградская область, Сланцевский район, Старопольское сельское поселение, здание 1 | ООО «АКВАТЕРМ» | ООО «АКВАТЕРМ» |
| 2 | Котельная №18 дер. Овсище | Ленинградская область, Сланцевский район, Старопольское сельское поселение, здание 2 | ООО «АКВАТЕРМ» | ООО «АКВАТЕРМ» |

Таблица 1.2.1.2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов | Координаты/кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - щепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 дер. Старополье | КСВм-2,5К | 1 | 2018 | 2,15 | 5,7 | 201,7 | 71 |  | 15.04.2022 | 47:28:0509002:188 |
| 2 | Котельная №18 дер. Овсище | КСВм-2,0К | 1 | 2019 | 1,72 | 6,0 | 202 | 70 |  | 15.04.2022 | 47:28:0544001:110 |
| Резервное топливо - мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №15 дер. Старополье | КВГМ-3 | 1 | 2017 | 2,58 | 5,7 | 171 | 83 |  | 26.08.2020 | 47:28:0509002:188 |
| 4 | Котельная №15 дер. Старополье | КВГМ-1,2 | 1 | 2015 | 1,03 | 5,7 | 171 | 81 |  | 26.08.2020 | 47:28:0509002:188 |
| 5 | Котельная №18 дер. Овсище | КВГМ-2 | 1 | 2019 | 1,72 | 6,0 | 171,8 | 83 |  | 26.08.2020 | 47:28:0544001:110 |
| 6 | Котельная №18 дер. Овсище | КВГМ-3 | 1 | 2006 | 2,58 | 6,0 | 169,5 | 84 |  | 26.08.2020 | 47:28:0544001:110 |
| ВСЕГО: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.1.3 – Основные характеристики вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудование | Марка | Количество | Мощность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-9 | 1 ед. |  | 2018 |
| 2 | Циклон (+ короб циклона) | ЦПГ-15-Б-ЗП-МГ-15000 | 1 ед. | Производительность 12 000 ÷ 17 000 м³/час | 2018 |
| 3 | Дутьевой вентилятор | ВДН-2,8 | 1 ед. | 3 кВт | 2018 |
| 4 | Дутьевой вентилятор | ВД-2,8 | 1 ед. | 3 кВт | 2018 |
| 5 | Устройство механической подачи топлива в составе: |  |  |  |  |
|  | Топливный бункер | 20 м3 | 1 ед. |  | 2018 |
|  | Платформа охлаждаемая |  | 1 комплект |  | 2018 |
| 6 | Система шлако-золоудаления в составе: |  |  |  |  |
|  | Платформа охлаждаемая |  | 1 комплект |  | 2018 |
|  | Шток золоудаления |  | 1 ед. |  | 2018 |
| 7 | Система гидропривода: |  |  |  |  |
|  | Гидростанция | ГС-5,0 кВт | 1 ед. | 5 кВт | 2018 |
|  | Трубы подключения масла: шланг гидравлический в комплекте со штуцерами и гайками | ШС-2-1-10-33 УХЛ | 1 комплект |  | 2018 |
|  | Шланг гидравлический в комплекте со штуцерами и гайками | ШС-2-1-12-27,5 УХЛ | 1 комплект |  | 2018 |
| 8 | Компрессор | С415 | 2 | 5,5 | 2004 |
| 9 | Насос сетевой | Д200 | 2 | 30 | 2010 |
| 10 | Насос циркуляционный | CNP TD125-11G/4SWHCJ | 1 | 5,5 кВт | 2023 |
| 11 | Насос циркуляционный | CNP TD125-22G/4 SWHCJ | 1 | 15 кВт | 2023 |
| 12 | Насос циркуляционный | CNP CDMF5-5FSWSC | 1 | 0,75 кВт | 2023 |
| 13 | Установка ХВО | Na-катионитные фильтры | 3 | Д=1000 мм | 1998 (2004) |
| 14 | Насос мазутный | Ш2-40 | 2 | 7,5 | 2020 |
| 15 | Насос мазутный | НМШ 4-16 | 1 | 3 | 2021 |
| 16 | Дымосос | Дн-9 | 2 | 15 | 2010 |
| 17 | Вентилятор | ВДн-9 | 2 | 15 | 2010 |
| 18 | Дымовая труба для мазутных котлов |  | 1 | Д=850 мм | 2011 |
|  |  |  |  | Н=32 м |  |
| 19 | Дымовая труба для щепового котла |  | 1 |  | 2018 |
| 20 | Гидравлический разделитель – гидрострелка |  | 1 |  | 2019 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-9 | 1 ед. |  | 2019 |
| 2 | Циклон (+ короб циклона) | ЦПГ-15-Б-ЗП-МГ-15000 | 1 ед. | Производительность 12 000 ÷ 17 000 м³/час | 2019 |
| 3 | Дутьевой вентилятор | ВДН-2,8 | 1 ед. | 3 кВт | 2019 |
| 4 | Дутьевой вентилятор | ВД-2,8 | 1 ед. | 3 кВт | 2019 |
| 5 | Устройство механической подачи топлива в составе: |  |  |  |  |
|  | Топливный бункер | 20 м3 | 1 ед. |  | 2019 |
|  | Платформа охлаждаемая |  | 1 комплект |  | 2019 |
| 6 | Система шлако-золоудаления в составе: |  |  |  |  |
|  | Платформа охлаждаемая |  | 1 комплект |  | 2019 |
|  | Шток золоудаления |  | 1 ед. |  | 2019 |
| 7 | Система гидропривода: |  |  |  |  |
|  | Гидростанция | ГС-5,0 кВт | 1 ед. | 5 кВт | 2019 |
|  | Трубы подключения масла: шланг гидравлический в комплекте со штуцерами и гайками | ШС-2-1-10-33 УХЛ | 1 комплект |  | 2019 |
|  | Шланг гидравлический в комплекте со штуцерами и гайками | ШС-2-1-12-27,5 УХЛ | 1 комплект |  | 2019 |
| 8 | Компрессор | С415 | 2 | 5,5 | 2004 |
| 9 | Насос сетевой | К160/80 | 2 | 30 | 2003 |
| 10 | Насос циркуляционный | CNP TD125-11G/4SWHCJ | 1 | 5,5 кВт | 2023 |
| 11 | Насос циркуляционный | CNP TD125-22G/4 SWHCJ | 1 | 15 кВт | 2023 |
| 12 | Насос циркуляционный | CNP CDMF5-5FSWSC | 1 | 0,75 кВт | 2023 |
| 13 | Установка ХВО | Na-катионитные фильтры | 3 | Д=1500 мм | 1973 (2020) |
| 14 | Насос мазутный | НМШ 8-25-6,3/25 | 2 | 7,5 | 2021 |
| 15 | Насос мазутный | НМШ 5-25-4,0/4 | 3 | 2,2 | 2021 |
| 16 | Дымосос | Дн-9 | 2 | 15 | 2004 |
| 17 | Вентилятор | ВДн-9 | 2 | 15 | 2004 |
| 18 | Дымовая труба для мазутных котлов |  | 1 | Д=850 мм | 2004 |
|  |  |  |  | Н=32 м |  |
| 19 | Дымовая труба для щепового котла |  | 1 |  | 2019 |
| 20 | Гидравлический разделитель – гидрострелка |  | 1 |  | 2021 |

Таблица 1.2.1.5 – Описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование источник | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | Дымовая труба №1 (от мазутных котлов) | 32 | 0,85 |
| Котельная №15 д. Старополье | Дымовая труба №2 (от щепового котла) | 15 | 0,5 |
| Котельная №18 д. Овсище | Дымовая труба №1 (от мазутных котлов) | 32 | 0,85 |
| Котельная №18 д. Овсище | Дымовая труба №2 (от щепового котла) | 15 | 0,5 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на конец 2022 года установленная мощность источников теплоснабжения ООО «АКВАТЕРМ» в Старопольском сельском поселении составляла 10,49 Гкал/ч.

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| №п/п | Местоположение | Устан. Мощность Гкал\ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,2 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,5 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Таблица 1.2.3.1 - Установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,20 | 4,96 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,5 | 4,4 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51«Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

растопка, продувка котлов;

обдувка поверхностей нагрева;

подогрев мазута;

паровой распыл мазута;

деаэрация (выпар);

технологические нужды ХВО;

отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловойэнергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;

утечки, парение при опробовании и другие потери.

При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составлена таблица.

Таблица 1.2.4.1 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйсивенные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,20 | 4,96 | 0,045 | 4,915 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,50 | 4,40 | 0,042 | 4,358 |

Таблица 1.2.4.2 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2022 гг.

| № п/п | Наименование источника | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 0,045 | 0,91% |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 0,042 | 0,76% |

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице.

Таблица 1.2.5.1 Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | КСВм-2,5К | 1 | 2018 | 5 |
|  |  | КВГМ-3 | 1 | 2017 | 6 |
|  |  | КВГМ-1,2 | 1 | 2015 | 8 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | КСВм-2,0К | 1 | 2019 | 4 |
|  |  | КВГМ-2 | 1 | 2019 | 4 |
|  |  | КВГМ-3 | 1 | 2006 | 17 |

Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет менее 15-20 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 85/65оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 85/65ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен на рисунке.

Таблица 1.2.7.1 Утвержденные температурные графики

| Наименование котельной | температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | +10 | 37 | 32 |
| Котельная №15 д. Старополье | +9 | 39 | 33 |
| Котельная №15 д. Старополье | +8 | 40 | 34 |
| Котельная №15 д. Старополье | +7 | 43 | 35 |
| Котельная №15 д. Старополье | +6 | 45 | 37 |
| Котельная №15 д. Старополье | +5 | 47 | 39 |
| Котельная №15 д. Старополье | +4 | 48 | 40 |
| Котельная №15 д. Старополье | +3 | 50 | 41 |
| Котельная №15 д. Старополье | +2 | 52 | 42 |
| Котельная №15 д. Старополье | +1 | 53 | 44 |
| Котельная №15 д. Старополье | 0 | 55 | 45 |
| Котельная №15 д. Старополье | -1 | 57 | 46 |
| Котельная №15 д. Старополье | -2 | 59 | 47 |
| Котельная №15 д. Старополье | -3 | 60 | 48 |
| Котельная №15 д. Старополье | -4 | 62 | 49 |
| Котельная №15 д. Старополье | -5 | 64 | 50 |
| Котельная №15 д. Старополье | -6 | 65 | 51 |
| Котельная №15 д. Старополье | -7 | 67 | 52 |
| Котельная №15 д. Старополье | -8 | 69 | 53 |
| Котельная №15 д. Старополье | -9 | 70 | 54 |
| Котельная №15 д. Старополье | -10 | 72 | 55 |
| Котельная №15 д. Старополье | -11 | 73 | 56 |
| Котельная №15 д. Старополье | -12 | 75 | 57 |
| Котельная №15 д. Старополье | -13 | 76 | 58 |
| Котельная №15 д. Старополье | -14 | 78 | 59 |
| Котельная №15 д. Старополье | -15 | 80 | 60 |
| Котельная №15 д. Старополье | -16 | 81 | 61 |
| Котельная №15 д. Старополье | -17 | 83 | 62 |
| Котельная №15 д. Старополье | -18 | 85 | 63 |
| Котельная №15 д. Старополье | -19 | 86 | 64 |
| Котельная №15 д. Старополье | -20 и ниже | 88 | 65 |
| Котельная №18 д. Овсище | +10 | 37 | 32 |
| Котельная №18 д. Овсище | +9 | 39 | 33 |
| Котельная №18 д. Овсище | +8 | 40 | 34 |
| Котельная №18 д. Овсище | +7 | 43 | 35 |
| Котельная №18 д. Овсище | +6 | 45 | 37 |
| Котельная №18 д. Овсище | +5 | 47 | 39 |
| Котельная №18 д. Овсище | +4 | 48 | 40 |
| Котельная №18 д. Овсище | +3 | 50 | 41 |
| Котельная №18 д. Овсище | +2 | 52 | 42 |
| Котельная №18 д. Овсище | +1 | 53 | 44 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0 | 55 | 45 |
| Котельная №18 д. Овсище | -1 | 57 | 46 |
| Котельная №18 д. Овсище | -2 | 59 | 47 |
| Котельная №18 д. Овсище | -3 | 60 | 48 |
| Котельная №18 д. Овсище | -4 | 62 | 49 |
| Котельная №18 д. Овсище | -5 | 64 | 50 |
| Котельная №18 д. Овсище | -6 | 65 | 51 |
| Котельная №18 д. Овсище | -7 | 67 | 52 |
| Котельная №18 д. Овсище | -8 | 69 | 53 |
| Котельная №18 д. Овсище | -9 | 70 | 54 |
| Котельная №18 д. Овсище | -10 | 72 | 55 |
| Котельная №18 д. Овсище | -11 | 73 | 56 |
| Котельная №18 д. Овсище | -12 | 75 | 57 |
| Котельная №18 д. Овсище | -13 | 76 | 58 |
| Котельная №18 д. Овсище | -14 | 78 | 59 |
| Котельная №18 д. Овсище | -15 | 80 | 60 |
| Котельная №18 д. Овсище | -16 | 81 | 61 |
| Котельная №18 д. Овсище | -17 | 83 | 62 |
| Котельная №18 д. Овсище | -18 | 85 | 63 |
| Котельная №18 д. Овсище | -19 | 86 | 64 |
| Котельная №18 д. Овсище | -20 и ниже | 88 | 65 |

Одним из существенных условий договора теплоснабжения является показатель качества тепловой энергии (по тепловой энергии, отпускаемой с сетевой водой), обеспечиваемый РСО — это температура сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком, минимальный перепад давлений между подающим и обратным трубопроводом и предельное значение давления в обратном трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности (п. 1.5 гл. 1 Отопление «Методические рекомендации по регулированию отношений между РСО и потребителями» Минэнерго России от 19.01.2002г.).

Ресурсоснабжающая организация обязана, поддерживать температуру сетевой воды, в подающем трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности в соответствии с приложенным к договору температурным графиком.

В периоды снижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений, принятых для проектирования систем отопления, температура сетевой воды должна поддерживаться на уровне ее значения для расчетной температуры наружного воздуха.

Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

В силу п. 6.32 МДК 4-02.2001 «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» (Приказ Госстроя России от 13.12.2000 N 285) температура воды в подающей линии водяной сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком должна быть задана по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 18-24 ч, определяемой диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Согласно п. 9.2.1. Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления должно быть в пределах 3% от установленного температурного графика.

Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.

Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше температура в подающем трубопроводе.

Соответственно температура обратного трубопровода также изменяется по этой зависимости.

И все системы, потребляющие тепло, проектируются с учетом этих требований.

Графики зависимости температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе называются температурным графиком системы теплоснабжения.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла.

По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях, постоянной на уровне не менее 18 градусов.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки утверждается теплоснабжающей организацией (п. 2.3.2 МДК 4-03.2001).

Согласно ст. 539 Гражданского кодекса РФ по договору энергоснабжения РСО обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В соответствии со ст. 542 Гражданского кодекса РФ, качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения.

В случае нарушения РСО, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии.

Исходя из положений ч. 2 ст. 542 Гражданского кодекса РФ, для реализации права на отказ от оплаты энергии, установленного указанной нормой, абонент должен доказать факт нарушения РСО требований, предъявляемых к качеству ресурса.

В п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» дано понятие качества теплоснабжения, под которым понимается совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Из п. 4.11.1, 4.12.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229, следует, что при эксплуатации тепловых сетей должна быть обеспечена подача потребителям теплоносителя (воды и пара) установленных договорами теплоснабжения температуры сетевой воды в подающих трубопроводах в соответствии с заданным графиком.

Пунктом 10 Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах РФ, утвержденные Приказом Госстроя РФ от 21.04.2000 г.  N 92 выделяет такой показатель качества теплоносителя, как температура сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком.

Как указано в п. 24 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 08.08.2012 г.  N 808, показатели качества теплоснабжения в точке поставки, включаемые в договор теплоснабжения, должны предусматривать температуру и диапазон давления теплоносителя в подающем трубопроводе.

Температура теплоносителя определяется по температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии, предусмотренному схемой теплоснабжения.

В соответствии с п. 21 Правил организации теплоснабжения в РФ, п. 1.5 Методических рекомендаций, договор теплоснабжения должен содержать следующие существенные условия:

договорный объем тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемый теплоснабжающей организацией и приобретаемый потребителем;

количество расходуемых (без возврата на источник теплоты) теплоносителей;

величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии с указанием тепловой нагрузки по каждому объекту и видам теплопотребления (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение), а также параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

показатели качества тепловой энергии и подаваемых теплоносителей (пара или сетевой воды), обеспечиваемые РСО.

Потребители тепловой энергии связаны с источником посредством тепловых сетей.

Для обеспечения потребителей тепловой энергией в необходимом объеме необходимо регулирование, поскольку объем потребляемого тепла зависит от изменения температуры наружного воздуха.

В случае превышения более чем на 3% от договорной величины температуры сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть энергоснабжающей организации, и поддержания ею температуры в подающем трубопроводе в соответствии с договором (± 3%), определение количества тепловой энергии производится по температурному графику, приложенному к договору (п. 3.8. Методических рекомендаций Минэнерго России от 19.01.2002).

Приведение подачи тепла в соответствие с пониженным теплопотреблением возможно снижением расхода или температуры теплоносителя, или изменением обоих параметров. Существенное изменение расхода сетевой воды в сложившихся системах теплоснабжения может привести к значительной разрегулировке. Поэтому допускается незначительное изменение расходов воды.

Уменьшение температур теплоносителя может осуществляться в более широком диапазоне при сохранении сложившихся гидравлических режимов.

Таким образом поддержание проектных температурных графиков в текущем состоянии не является обоснованным, может приводить к недотопам потребителей и требует перехода на повышенные расчетные параметры, например, 95/70 °С без срезки температурного графика

Cреднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2022 год

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Среднегодовая загрузка оборудования,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,2 | 4526,07 | 13,22% |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,5 | 3206,03 | 11,57% |

Таблица 1.2.8.2 - Фактическая среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность, Гкал/ч | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выработка тепла, Гкал |
| 1 | Котельная №15 дер. Старополье | 5,76 | 2,171 | 4663,75 |
| 2 | Котельная №18 дер. Овсище | 4,73 | 1,716 | 3336,12 |
|  | ИТОГО: | 10,49 | 3,887 | 7999,87 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Узлы учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых источником теплоты, представлены в таблице.

Таблица 1.2.9.1 - Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| Наименование котельной | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 дер. Старополье | Теплосчетчик Т34 в составе: - тепловычислитель ТВ7-04.1 – 1 ед. - расходомеры Питерфлоу-РС Ду=150 – 2 шт. - преобразователи давления ПДТВХ-1-02, 1,0 МПа, кл. т. 0,5% - 2 шт. - комплект термопреобразователей сопротивления типа КТСП-Н – 1 ед. | 2021 |
| Котельная №18 дер. Овсище | Теплосчетчик Т34 в составе: - тепловычислитель ТВ7-04.1 – 1 ед. - расходомеры Питерфлоу-РС Ду=150 – 2 шт. - преобразователи давления ПДТВХ-1-02, 1,0 МПа, кл. т. 0,5% - 2 шт. - комплект термопреобразователей сопротивления типа КТСП-Н – 1 ед. | 2022 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение в период с 2012 по 2022 гг. энергоисточники работали в безаварийном режиме.

Таблица 1.2.10.1 - Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной за 2022 год

| N п/п | Номер вывода тепловой мощности (котельная) | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 дер. Старополье | Отсутств. |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №18 дер. Овсище | Отсутств. |  |  |  |  |

Таблица 1.2.10.2 - Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 | ------- | ------- | ------- |
| 2021 | ------- | ------- | ------- |
| 2022 | ------- | ------- | ------- |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение теплоснабжающей организации по состоянию на 2022 г. не выдавались.

Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории Старопольского сельского поселения источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них

Тепловые сети Старопольского сельского поселения состоят из трех участков:

-	тепловые сети котельной № 15;

-	тепловые сети котельной № 18;

Тепловые сети котельных № 15 и 18 представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя на цели отопления от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Транспортировка тепловой энергии осуществляется по магистральным и радиальным тепловым сетям. Тепловые сети выполнены подземным способом. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной № 15 и котельной № 18 в 2-х трубном исполнении составляет 3,141 км.

Характеристики тепловых сетей

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 8 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 2 | 200 | 68 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 3 | 200 | 58 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 4 | 200 | 32 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 5 | 200 | 22 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 6 | 200 | 75 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 7 | 200 | 40 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 8 | 200 | 35 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 9 | 200 | 42 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 10 | 80 | 50 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 11 | 80 | 12 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 12 | 150 | 99 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 13 | 150 | 38 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 14 | 100 | 40 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 15 | 100 | 76 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 16 | 80 | 64 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 17 | 80 | 30 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 18 | 70 | 70 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 19 | 70 | 35 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 20 | 70 | 52 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 21 | 40 | 5 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 22 | 40 | 5 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 23 | 100 | 57 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 24 | 100 | 45 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 25 | 80 | 14 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 26 | 50 | 27 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 27 | 80 | 230 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 7 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 2 | 200 | 163 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 3 | 200 | 111 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 4 | 200 | 49 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 5 | 200 | 116 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 6 | 200 | 12 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 7 | 150 | 58 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 8 | 125 | 50 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 9 | 100 | 117 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 10 | 100 | 78 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 11 | 100 | 46 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 12 | 80 | 26 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 13 | 50 | 34 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 14 | 50 | 27 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 15 | 50 | 8 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 16 | 80 | 12 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 17 | 50 | 12 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 18 | 80 | 32 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 19 | 80 | 16 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 20 | 50 | 19 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 21 | 100 | 26 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 21а | 80 | 25 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 22 | 70 | 48 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 23 | 80 | 11 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 24 | 80 | 53 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 25 | 125 | 40 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |
| Участок 26 | 50 | 75 | Распределительная ТС отопления | подземная | 2016 |  | 25 |

Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, а также схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены в приложении к Схеме теплоснабжения.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети выполнены из стальных труб с диаметрами от 40 до 200 мм подземным способом. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически санируются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.

Таблица 1.3.3.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование начала участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 8 | 3,20 |
| Участок 2 | 200 | 68 | 27,20 |
| Участок 3 | 200 | 58 | 23,20 |
| Участок 4 | 200 | 32 | 12,80 |
| Участок 5 | 200 | 22 | 8,80 |
| Участок 6 | 200 | 75 | 30,00 |
| Участок 7 | 200 | 40 | 16,00 |
| Участок 8 | 200 | 35 | 14,00 |
| Участок 9 | 200 | 42 | 16,80 |
| Участок 10 | 80 | 50 | 8,00 |
| Участок 11 | 80 | 12 | 1,92 |
| Участок 12 | 150 | 99 | 29,70 |
| Участок 13 | 150 | 38 | 11,40 |
| Участок 14 | 100 | 40 | 8,00 |
| Участок 15 | 100 | 76 | 15,20 |
| Участок 16 | 80 | 64 | 10,24 |
| Участок 17 | 80 | 30 | 4,80 |
| Участок 18 | 70 | 70 | 9,80 |
| Участок 19 | 70 | 35 | 4,90 |
| Участок 20 | 70 | 52 | 7,28 |
| Участок 21 | 40 | 5 | 0,40 |
| Участок 22 | 40 | 5 | 0,40 |
| Участок 23 | 100 | 57 | 11,40 |
| Участок 24 | 100 | 45 | 9,00 |
| Участок 25 | 80 | 14 | 2,24 |
| Участок 26 | 50 | 27 | 2,70 |
| Участок 27 | 80 | 230 | 36,80 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 7 | 2,80 |
| Участок 2 | 200 | 163 | 65,20 |
| Участок 3 | 200 | 111 | 44,40 |
| Участок 4 | 200 | 49 | 19,60 |
| Участок 5 | 200 | 116 | 46,40 |
| Участок 6 | 200 | 12 | 4,80 |
| Участок 7 | 150 | 58 | 17,40 |
| Участок 8 | 125 | 50 | 12,50 |
| Участок 9 | 100 | 117 | 23,40 |
| Участок 10 | 100 | 78 | 15,60 |
| Участок 11 | 100 | 46 | 9,20 |
| Участок 12 | 80 | 26 | 4,16 |
| Участок 13 | 50 | 34 | 3,40 |
| Участок 14 | 50 | 27 | 2,70 |
| Участок 15 | 50 | 8 | 0,80 |
| Участок 16 | 80 | 12 | 1,92 |
| Участок 17 | 50 | 12 | 1,20 |
| Участок 18 | 80 | 32 | 5,12 |
| Участок 19 | 80 | 16 | 2,56 |
| Участок 20 | 50 | 19 | 1,90 |
| Участок 21 | 100 | 26 | 5,20 |
| Участок 21а | 80 | 25 | 4,00 |
| Участок 22 | 70 | 48 | 6,72 |
| Участок 23 | 80 | 11 | 1,76 |
| Участок 24 | 80 | 53 | 8,48 |
| Участок 25 | 125 | 40 | 10,00 |
| Участок 26 | 50 | 75 | 7,50 |

Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях, в тепловых камерах, установлена чугунная и стальная ручная клиновая запорно-регулирующая арматура. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.

В систему тепловых сетей муниципального образования Старопольское сельское поселение входят тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-2016 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Камеры расположены в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, спускных и воздушных кранов. Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе.

На сетях ООО «АКВАТЕРМ» запорная арматура установлены на всех врезках к потребителям. В качестве запорной арматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны. Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях сельского поселения выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двух трубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.

Таблица 1.3.5.1 - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 д.Старополье | регулирующая арматура | 16 |
| Котельная №18 д. Овсище | регулирующая арматура | 12 |

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковые различных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах теплоснабжения поселения применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует.

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.

На источниках тепловой энергии поселения качестве проектных температурных графиков были приняты графики 85/650С.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см .

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Из приведенного выше видно, что фактическая температура теплоносителя подающего трубопровода в промежутке от -29оС до -10оС различается от утвержденного графика в среднем на 8,38% от фактического в меньшую сторону. Несмотря на это, температура теплоносителя обратного трубопровода почти совпадает с фактическими показателями отпуска теплоты. Расхождение по подающему трубопроводу может объясняться критерием различия между скоростями ветра в определенный промежуток времени.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 85/65 ºС по следующим причинам:

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

экономичная и безопасная работы системы;

надежное теплоснабжение потребителей;

минимальные затраты на реконструкцию.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Разработка гидравлических режимов тепловых сетей, а также пьезометрических графиков не производилась.

На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети до потребителя, с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

-	8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

-	15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

-	30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Таблица 1.3.8.1 - Существующие гидравлические режимы

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | Отопление | 5,0 | 4,0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Отопление | 5,0 | 4,0 |

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в источнике теплоснабжения по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 1 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р= S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2011-2022 гг.

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей ООО «АКВАТЕРМ» за период 2011-2022гг. не зафиксировано.

На тепловых сетях ООО «АКВАТЕРМ» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ООО «АКВАТЕРМ» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной за 2022 год

| N п/п | Номер вывода тепловой мощности (котельная) | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 дер. Старополье | Отсутств. |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №18 дер. Овсище | Отсутств. |  |  |  |  |

Таблица 1.3.9.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.3.9.3 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |

Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2011-2022 гг.

По сведениям, предоставленным ООО «АКВАТЕРМ» на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.

Таблица 1.3.10.1 - Время восстановления повреждений на тепловых сетях

| Диаметр трубы d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

Таблица 1.3.10.2 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения (для каждого источники тепловой энергии отдельная таблица)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | Отсут. | Отсут. | Отсут. | Отсут. | Отсут. |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

В ООО «АКВАТЕРМ» плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и п.4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления не превышает нормы.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы ООО «АКВАТЕРМ» руководствуются:

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ ООО «АКВАТЕРМ»

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в филиале ООО «АКВАТЕРМ»

регламентом по планированию ремонтного фонда;

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

рекомендациями действующих СП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей муниципального образования Старопольское сельское поселение в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Таблица 1.3.11.1 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения (для каждого источники тепловой энергии отдельная таблица)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Время устранения аварии составляет 8-24 часа.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в ООО «АКВАТЕРМ» для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;

графика планово-предупредительного ремонта;

результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимых ООО «АКВАТЕРМ» во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

Испытания на тепловые потери на сетях ООО «АКВАТЕРМ» не проводятся.

На тепловых сетях ООО «АКВАТЕРМ» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ООО «АКВАТЕРМ» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.12.1 - Стандартный график производства работ

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июнь-август | 1,5 |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август | 0,5 |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август |  |

Таблица 1.3.12.2 – План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | В соответствии с паспортными данными оборудования | В соответствии с паспортными данными оборудования | В соответствии с паспортными данными оборудования |
| Котельная №18 д. Овсище | В соответствии с паспортными данными оборудования | В соответствии с паспортными данными оборудования | В соответствии с паспортными данными оборудования |

Таблица 1.3.12.3 - План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- |
| Замена отдельных элементов трубопровода, ремонт поврежденной теплоизоляции, ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла, замена запорно-регулирующей арматуры (задвижки, краны, вентили), замена прокладок и подтяжка болтов фланцев, ремонт дымовой трубы и т.д. | регулярно | летний |

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «АКВАТЕРМ» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

-	потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. Экспертизу нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям. Утвержденные нормативы представлены в таблице.

Таблица 1.3.13.1 - Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование начала участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 36 | 8 | 1,15 | 1,41 | 406 | 2,6 |
| Участок 2 | 200 | 36 | 68 | 1,15 | 1,41 | 3452 | 22,1 |
| Участок 3 | 200 | 36 | 58 | 1,15 | 1,41 | 2944 | 18,9 |
| Участок 4 | 200 | 36 | 32 | 1,15 | 1,41 | 1624 | 10,4 |
| Участок 5 | 200 | 36 | 22 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 7,2 |
| Участок 6 | 200 | 36 | 75 | 1,15 | 1,41 | 3807 | 24,4 |
| Участок 7 | 200 | 36 | 40 | 1,15 | 1,41 | 2030 | 13,0 |
| Участок 8 | 200 | 36 | 35 | 1,15 | 1,41 | 1777 | 11,4 |
| Участок 9 | 200 | 36 | 42 | 1,15 | 1,41 | 2132 | 13,7 |
| Участок 10 | 80 | 29 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2045 | 13,7 |
| Участок 11 | 80 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3,3 |
| Участок 12 | 150 | 44 | 99 | 1,2 | 1,41 | 6142 | 41,0 |
| Участок 13 | 150 | 44 | 38 | 1,2 | 1,41 | 2358 | 15,8 |
| Участок 14 | 100 | 32,5 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1833 | 12,2 |
| Участок 15 | 100 | 32,5 | 76 | 1,2 | 1,41 | 3483 | 23,3 |
| Участок 16 | 80 | 29 | 64 | 1,2 | 1,41 | 2617 | 17,5 |
| Участок 17 | 80 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 8,2 |
| Участок 18 | 70 | 26 | 70 | 1,2 | 1,41 | 2566 | 17,1 |
| Участок 19 | 70 | 26 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 8,6 |
| Участок 20 | 70 | 26 | 52 | 1,2 | 1,41 | 1906 | 12,7 |
| Участок 21 | 40 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 0,9 |
| Участок 22 | 40 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 0,9 |
| Участок 23 | 100 | 32,5 | 57 | 1,2 | 1,41 | 2612 | 17,5 |
| Участок 24 | 100 | 32,5 | 45 | 1,2 | 1,41 | 2062 | 13,8 |
| Участок 25 | 80 | 29 | 14 | 1,2 | 1,41 | 572 | 3,8 |
| Участок 26 | 50 | 21 | 27 | 1,2 | 1,41 | 799 | 5,3 |
| Участок 27 | 80 | 29 | 230 | 1,2 | 1,41 | 9405 | 62,8 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 36 | 7 | 1,15 | 1,41 | 355 | 2,3 |
| Участок 2 | 200 | 36 | 163 | 1,15 | 1,41 | 8274 | 53,0 |
| Участок 3 | 200 | 36 | 111 | 1,15 | 1,41 | 5634 | 36,1 |
| Участок 4 | 200 | 36 | 49 | 1,15 | 1,41 | 2487 | 15,9 |
| Участок 5 | 200 | 36 | 116 | 1,15 | 1,41 | 5888 | 37,7 |
| Участок 6 | 200 | 36 | 12 | 1,15 | 1,41 | 609 | 3,9 |
| Участок 7 | 150 | 44 | 58 | 1,2 | 1,41 | 3598 | 24,0 |
| Участок 8 | 125 | 36 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2538 | 17,0 |
| Участок 9 | 100 | 32,5 | 117 | 1,2 | 1,41 | 5362 | 35,8 |
| Участок 10 | 100 | 32,5 | 78 | 1,2 | 1,41 | 3574 | 23,9 |
| Участок 11 | 100 | 32,5 | 46 | 1,2 | 1,41 | 2108 | 14,1 |
| Участок 12 | 80 | 29 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 7,1 |
| Участок 13 | 50 | 21 |  | 1,2 |  |  |  |
| Участок 14 | 50 | 21 | 27 | 1,2 | 1,41 | 799 | 5,3 |
| Участок 15 | 50 | 21 | 8 | 1,2 | 1,41 | 237 | 1,6 |
| Участок 16 | 80 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3,3 |
| Участок 17 | 50 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 2,4 |
| Участок 18 | 80 | 29 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1308 | 8,7 |
| Участок 19 | 80 | 29 | 16 | 1,2 | 1,41 | 654 | 4,4 |
| Участок 20 | 50 | 21 | 19 | 1,2 | 1,41 | 563 | 3,8 |
| Участок 21 | 100 | 32,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1191 | 8,0 |
| Участок 21а | 80 | 29 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1022 | 6,8 |
| Участок 22 | 70 | 26 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1760 | 11,8 |
| Участок 23 | 80 | 29 | 11 | 1,2 | 1,41 | 450 | 3,0 |
| Участок 24 | 80 | 29 | 53 | 1,2 | 1,41 | 2167 | 14,5 |
| Участок 25 | 125 | 36 | 40 | 1,2 | 1,41 | 2030 | 13,6 |
| Участок 26 | 50 | 21 | 75 | 1,2 | 1,41 | 2221 | 14,8 |

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях Старопольского сельского поселения ведется расчетным методом.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери», «Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.3.14.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 450 | 450 | 381,14 | 10,5 |
| 2018 |  | 450 | 450 | 392,86 | 10,5 |
| 2019 |  | 450 | 450 | 401,07 | 10,5 |
| 2020 |  | 450 | 450 | 386,1 | 10,5 |
| 2021 |  | 450 | 450 | 443,16 | 10,5 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 350 | 350 | 262,81 | 10,5 |
| 2018 |  | 350 | 350 | 284,17 | 10,5 |
| 2019 |  | 350 | 350 | 300,44 | 10,5 |
| 2020 |  | 350 | 350 | 267,72 | 10,5 |
| 2021 |  | 350 | 350 | 317,01 | 10,5 |

Таблица 1.3.14.2 - Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Потери тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические | Рассчетные |
| Котельная №15 д. Старополье | 4526,071 | 443,160 | 401,9 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3206,031 | 317,010 | 372,6 |

Исходя из фактических часовых потерь тепловых сетей можно оценить суммарную величину годовых потерь, которые составляют 774,5 Гкал в год, в то время, как фактические потери составляют 760,17 Гкал в год.

Из вышепредставленного можно сделать вывод о том, что в муниципальном образовании Старопольское сельское поселение фактические тепловые потери по трубопроводам ниже нормативных значений.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

Рисунок 2 Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.

Присоединение системы отопления потребителей зависимое, т.е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетях, используется непосредственно в системе отопления. Горячее водоснабжение отсутствует. Автоматические регуляторы отпуска тепловой энергии на отопление не установлены.

В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централизованного теплоснабжения установлены у части потребителей. У остальных потребителей тепла, учет производится расчетным методом.

Таблица 1.3.17.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| МКД №1 | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье, д. 1 | Котельная №15 д. Старополье |  |
| МКД №2 | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье, д. 2 | Котельная №15 д. Старополье |  |
| МКД №3 | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье, д. 3 | Котельная №15 д. Старополье |  |
| МКД №5 | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье, д. 5 | Котельная №15 д. Старополье |  |
| Дом культуры дер. Старополье | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье, д. 10 | Котельная №15 д. Старополье | 2020 |
| Старопольская СОШ | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье, д. 14 | Котельная №15 д. Старополье | 2020 |
| МДОУ "Старопольский детский сад №17" | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье, д. 13 | Котельная №15 д. Старополье | 2020 |
| КОС дер. Старополье | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Старополье | Котельная №15 д. Старополье | 2022 |
| МКД №1 | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Овсище, д. 1 | Котельная №18 д. Овсище |  |
| МКД №2 | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Овсище, д. 2 | Котельная №18 д. Овсище |  |
| МКД №4 | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Овсище, д. 4 | Котельная №18 д. Овсище |  |
| Дом культуры дер. Овсище | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Овсище, д. 10 | Котельная №18 д. Овсище | 2020 |
| МОУ "Овсищенская начальная школа - сад" | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Овсище, д. 68 | Котельная №18 д. Овсище | 2022 |
| Новый ФАП д. Овсище | Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Овсище, д. 63Б | Котельная №18 д. Овсище | 2022 |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час, на территории МО Старопольское сельское поселение потребители с нагрузкой, превышающей это значение отсутствуют.

Таблица 1.3.17.2 - Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Планируемый год установки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельной и тепловых сетей. Средства телемеханики на Предприятии не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Старопольском сельском поселении отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в здании котельной. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт, а также с помощью установки дроссельных шайб.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Старопольского сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети.

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории Старопольского сельского поселения представлена в таблице.

Таблица 1.3.22.1 - Энергетические характеристики тепловых сетей

| Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период | Vi li, м3 | Материальная Ха-рка участков, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 36 | 8 | 1,15 | 1,41 | 406 | 3 | 0,22 | 3,20 |
| 200 | 36 | 68 | 1,15 | 1,41 | 3452 | 22 | 1,89 | 27,20 |
| 200 | 36 | 58 | 1,15 | 1,41 | 2944 | 19 | 1,61 | 23,20 |
| 200 | 36 | 32 | 1,15 | 1,41 | 1624 | 10 | 0,89 | 12,80 |
| 200 | 36 | 22 | 1,15 | 1,41 | 1117 | 7 | 0,61 | 8,80 |
| 200 | 36 | 75 | 1,15 | 1,41 | 3807 | 24 | 2,08 | 30,00 |
| 200 | 36 | 40 | 1,15 | 1,41 | 2030 | 13 | 1,11 | 16,00 |
| 200 | 36 | 35 | 1,15 | 1,41 | 1777 | 11 | 0,97 | 14,00 |
| 200 | 36 | 42 | 1,15 | 1,41 | 2132 | 14 | 1,17 | 16,80 |
| 80 | 29 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2045 | 14 | 0,20 | 8,00 |
| 80 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3 | 0,05 | 1,92 |
| 150 | 44 | 99 | 1,2 | 1,41 | 6142 | 41 | 1,55 | 29,70 |
| 150 | 44 | 38 | 1,2 | 1,41 | 2358 | 16 | 0,59 | 11,40 |
| 100 | 32,5 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1833 | 12 | 0,26 | 8,00 |
| 100 | 32,5 | 76 | 1,2 | 1,41 | 3483 | 23 | 0,49 | 15,20 |
| 80 | 29 | 64 | 1,2 | 1,41 | 2617 | 17 | 0,26 | 10,24 |
| 80 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 8 | 0,12 | 4,80 |
| 70 | 26 | 70 | 1,2 | 1,41 | 2566 | 17 | 0,21 | 9,80 |
| 70 | 26 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 9 | 0,11 | 4,90 |
| 70 | 26 | 52 | 1,2 | 1,41 | 1906 | 13 | 0,16 | 7,28 |
| 40 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 1 | 0,00 | 0,40 |
| 40 | 19 | 5 | 1,2 | 1,41 | 134 | 1 | 0,00 | 0,40 |
| 100 | 32,5 | 57 | 1,2 | 1,41 | 2612 | 17 | 0,37 | 11,40 |
| 100 | 32,5 | 45 | 1,2 | 1,41 | 2062 | 14 | 0,29 | 9,00 |
| 80 | 29 | 14 | 1,2 | 1,41 | 572 | 4 | 0,06 | 2,24 |
| 50 | 21 | 27 | 1,2 | 1,41 | 799 | 5 | 0,04 | 2,70 |
| 80 | 29 | 230 | 1,2 | 1,41 | 9405 | 63 | 0,94 | 36,80 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 36 | 7 | 1,15 | 1,41 | 355 | 2 | 0,19 | 2,80 |
| 200 | 36 | 163 | 1,15 | 1,41 | 8274 | 53 | 4,52 | 65,20 |
| 200 | 36 | 111 | 1,15 | 1,41 | 5634 | 36 | 3,08 | 44,40 |
| 200 | 36 | 49 | 1,15 | 1,41 | 2487 | 16 | 1,36 | 19,60 |
| 200 | 36 | 116 | 1,15 | 1,41 | 5888 | 38 | 3,22 | 46,40 |
| 200 | 36 | 12 | 1,15 | 1,41 | 609 | 4 | 0,33 | 4,80 |
| 150 | 44 | 58 | 1,2 | 1,41 | 3598 | 24 | 0,91 | 17,40 |
| 125 | 36 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2538 | 17 | 0,53 | 12,50 |
| 100 | 32,5 | 117 | 1,2 | 1,41 | 5362 | 36 | 0,76 | 23,40 |
| 100 | 32,5 | 78 | 1,2 | 1,41 | 3574 | 24 | 0,51 | 15,60 |
| 100 | 32,5 | 46 | 1,2 | 1,41 | 2108 | 14 | 0,30 | 9,20 |
| 80 | 29 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 7 | 0,11 | 4,16 |
| 50 | 21 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 3,40 |
| 50 | 21 | 27 | 1,2 | 1,41 | 799 | 5 | 0,04 | 2,70 |
| 50 | 21 | 8 | 1,2 | 1,41 | 237 | 2 | 0,01 | 0,80 |
| 80 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3 | 0,05 | 1,92 |
| 50 | 21 | 12 | 1,2 | 1,41 | 355 | 2 | 0,02 | 1,20 |
| 80 | 29 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1308 | 9 | 0,13 | 5,12 |
| 80 | 29 | 16 | 1,2 | 1,41 | 654 | 4 | 0,07 | 2,56 |
| 50 | 21 | 19 | 1,2 | 1,41 | 563 | 4 | 0,03 | 1,90 |
| 100 | 32,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1191 | 8 | 0,17 | 5,20 |
| 80 | 29 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1022 | 7 | 0,10 | 4,00 |
| 70 | 26 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1760 | 12 | 0,14 | 6,72 |
| 80 | 29 | 11 | 1,2 | 1,41 | 450 | 3 | 0,04 | 1,76 |
| 80 | 29 | 53 | 1,2 | 1,41 | 2167 | 14 | 0,22 | 8,48 |
| 125 | 36 | 40 | 1,2 | 1,41 | 2030 | 14 | 0,42 | 10,00 |
| 50 | 21 | 75 | 1,2 | 1,41 | 2221 | 15 | 0,11 | 7,50 |

Зоны действия источников тепловой энергии

Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

−	жилые;

−	общественно-деловые;

−	производственные;

−	рекреационные;

−	зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны сельского поселения:

−	жилые;

−	общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями.

Границы зон действия источников тепловой энергии определены населенными пунктами д. Старополье (Котельная №15) и д. Овсище (Котельная №18).

Рисунок 3 – Зона действия Котельной №15 д. Старополье

Рисунок 4 – Зона действия Котельной №18 д. Овсище

Таблица 1.4.2. – Список потребителей

| Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ (фактические отсут.) | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Котельная №15 д. Старополье | Здание администрации МО "Старопольское сельское поселение", дер. Старополье, д. 8 | 160,8 | 0,011 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | Дом культуры, дер. Старополье, д. 10 | 1 915,3 | 0,219 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | Старопольская СОШ, дер. Старополье, д. 14 | 5 266,7 | 0,281 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | Отделение "Ростелеком", дер. Старополье | 241,3 | 0,017 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | МДОУ "Старопольский детский сад № 17", дер. Старополье, д. 13 | 1 393,1 | 0,089 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | Почтовое отделение, дер. Старополье, д. 7 | 121,6 | 0,008 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | Старопольская амбулатория, дер. Старополье | 141,2 | 0,010 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | КОС дер. Старополье | 673,3 | 0,054 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | МКД, дер. Старополье, д. 1 | 4 394,05 | 0,363 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | МКД, дер. Старополье, д. 2 | 4 382,85 | 0,253 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | МКД, дер. Старополье, д. 3 | 4 921,30 | 0,326 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | МКД, дер. Старополье, д. 4 | 624,20 | 0,060 | 0 |
| Котельная №15 д. Старополье | МКД, дер. Старополье, д. 5 | 3 649,50 | 0,480 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Дом культуры, дер. Овсище, д. 10 | 1 766,3 | 0,202 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Административное здание ЗАО "Осьминское", дер. Овсище, д. 70 | 393,5 | 0,024 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Административное здание ЗАО "Осьминское", дер. Овсище, д. 71 | 171,3 | 0,011 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | МОУ "Овсищенская начальная школа - сад", дер. Овсище, д. 68 | 1 230,7 | 0,079 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Отделение "Ростелеком", дер. Овсище, д. 71 | 70 | 0,004 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Почтовое отделение, дер. Овсище, д. 71 | 89 | 0,005 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Бывший фельдшерско-акушерский пункт, дер. Овсище, д. 71 | 99 | 0,006 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | Новый ФАП д. Овсище, д. 63Б | 1 073,3 | 0,029 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | МКД, дер. Овсище, д. 1 | 4 377,20 | 0,318 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | МКД, дер. Овсище, д. 2 | 2 703,50 | 0,222 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | МКД, дер. Овсище, д. 3 | 3 213,90 | 0,428 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | МКД, дер. Овсище, д. 4 | 3 633,12 | 0,311 | 0 |
| Котельная №18 д. Овсище | МКД, дер. Овсище, д. 65 | 453,40 | 0,038 | 0 |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице.

Таблица 1.5.1.1 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), без учета нагрузки на потери, Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,20 | 0,081 | 2,17 | 4000,00 | 443,16 | 82,91 | 4526,07 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,50 | 0,057 | 1,72 | 2820,00 | 317,01 | 69,02 | 3206,03 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «АКВАТЕРМ», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 1.5.2.1 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2022 г.

| № п/п | наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,2 | 2,171 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,5 | 1,716 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. 0-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления сельского поселения, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха представлены в таблице.

Таблица 1.5.4.1 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C | −4 | −3 | 2 | 10 | 16 | 20 | 22 | 21 | 15 | 8 | 1 | −2 | 7,2 |
| Средний минимум, °C | −8 | −9 | −5 | 0 | 5 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | −2 | −6 | 1,5 |
| Норма осадков, мм | 39,6 | 30,1 | 29,1 | 25,2 | 39,4 | 63,1 | 54,9 | 73,3 | 46,9 | 48,6 | 44,3 | 38 | 531,5 |

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол.дней, где

Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Таблица 1.5.4.2 –Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2022 год

| Период | Котельная №15 д. Старополье |  |  | Котельная №18 д. Овсище |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -5,16 | 66 | 51 | -5,16 | 67 | 52 |
| февраль | -3,23 | 62 | 48 | -3,23 | 62 | 48 |
| март | -1,53 | 58 | 47 | -1,53 | 58 | 47 |
| апрель | +2,5 | 52 | 43 | +2,5 | 53 | 42 |
| май | +7,3 | 42 | 36 | +7,3 | 42 | 36 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | +7,73 | 43 | 35 | +7,73 | 44 | 35 |
| октябрь | +5,97 | 45 | 36 | +5,97 | 45 | 35 |
| ноябрь | +0,23 | 55 | 45 | +0,23 | 55 | 46 |
| декабрь | -7,41 | 69 | 53 | -7,41 | 69 | 52 |
| Ср. от-ный период |  | 54,7 | 43,8 |  | 55 | 43,7 |

.

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

в отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 г. N 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», представлены в таблице.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы	потребления	коммунальных услуг по отоплению

| N | Классификационные группы многоквартирных домов И жилых домов | Норматив потребления Гкал/кв.м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | Дома постройки до 1945года | 0,03105 |
| 2 | Домапостройки1946-1970годов | 0,02595 |
| 3 | Домапостройки1971-1999годов | 0,0249 |
| 4 | Домапостройкипосле1999года | 0,01485 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), без учета нагрузки на потери, Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 6,200 | 4,960 | 0,045 | 0,01 | 4,905 | 0,081 | 2,171 | 2,252 | 2,653 | 42,79% |
| Котельная №18 д. Овсище | 5,500 | 4,400 | 0,042 | 0,01 | 4,348 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 2,575 | 46,82% |

Таблица 1.6.1.2 –Тепловой баланс системы теплоснабжения ООО «АКВАТЕРМ»

| Наименование показателя | Котельная №15 д. Старополье | Котельная №18 д. Овсище |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,2 | 5,5 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,96 | 4,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,045 | 0,042 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,081 | 0,057 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч,в том числе | 2,171 | 1,716 |
| отопление, Гкал/ч | 2,171 | 1,716 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 2,171 | 1,716 |
| отопление, Гкал/ч | 2,171 | 1,716 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | +2,653 | +2,575 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | +2,653 | +2,575 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч |  |  |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.6.1.1.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

На данный момент на источниках тепловой энергии в д. Старополье и д. Овсище дефицита тепловой мощности не имеется.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Утвержденные гидравлические режимы, с разработкой пьезометрических графиков и расчетом необходимого напора от источников до наиболее удаленных потребителей ООО «АКВАТЕРМ» не разрабатывались.

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.	Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.	Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.	на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.	на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.	Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.	Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.	Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.	Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.	На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.	Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1.	Регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2.	Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источнике теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории сельского поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На источнике теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности. Предложения по реконструкции источника тепловой энергии рассматривается в Главе 2.

Балансы теплоносителя

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

От ООО «АКВАТЕРМ» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения.

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

Система ХВО используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из сельского водопровода.

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения не используются химводоподготовка внутреннего и наружного контура. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы из ППУ.

В соответствии с СП аварийная подпитка тепловых сетей от источников ООО «АКВАТЕРМ» в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Потери теплоносителя в СЦТ объясняется потерями теплоносителя через неплотности запроно–регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д. Восполнение теплоносителя в тепловой сети осуществляется с помощью подпиточных насосов В связи с отсутствием приборного учета на источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25 % от объема системы.

В таблице представлены расходы нормативных утечек теплоносителя котельной.

Таблица 1.7.1.2 – Расчетные потери теплоносителя муниципального образования Старопольское сельское поселение(без учета ГВС)

| Наименование начала участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 0,0277 | 8 | 0,22 |
| Участок 2 | 200 | 0,0277 | 68 | 1,89 |
| Участок 3 | 200 | 0,0277 | 58 | 1,61 |
| Участок 4 | 200 | 0,0277 | 32 | 0,89 |
| Участок 5 | 200 | 0,0277 | 22 | 0,61 |
| Участок 6 | 200 | 0,0277 | 75 | 2,08 |
| Участок 7 | 200 | 0,0277 | 40 | 1,11 |
| Участок 8 | 200 | 0,0277 | 35 | 0,97 |
| Участок 9 | 200 | 0,0277 | 42 | 1,17 |
| Участок 10 | 80 | 0,0041 | 50 | 0,20 |
| Участок 11 | 80 | 0,0041 | 12 | 0,05 |
| Участок 12 | 150 | 0,0156 | 99 | 1,55 |
| Участок 13 | 150 | 0,0156 | 38 | 0,59 |
| Участок 14 | 100 | 0,0065 | 40 | 0,26 |
| Участок 15 | 100 | 0,0065 | 76 | 0,49 |
| Участок 16 | 80 | 0,0041 | 64 | 0,26 |
| Участок 17 | 80 | 0,0041 | 30 | 0,12 |
| Участок 18 | 70 | 0,0030 | 70 | 0,21 |
| Участок 19 | 70 | 0,0030 | 35 | 0,11 |
| Участок 20 | 70 | 0,0030 | 52 | 0,16 |
| Участок 21 | 40 | 0,0009 | 5 | 0,00 |
| Участок 22 | 40 | 0,0009 | 5 | 0,00 |
| Участок 23 | 100 | 0,0065 | 57 | 0,37 |
| Участок 24 | 100 | 0,0065 | 45 | 0,29 |
| Участок 25 | 80 | 0,0041 | 14 | 0,06 |
| Участок 26 | 50 | 0,0015 | 27 | 0,04 |
| Участок 27 | 80 | 0,0041 | 230 | 0,94 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 0,0277 | 7 | 0,19 |
| Участок 2 | 200 | 0,0277 | 163 | 4,52 |
| Участок 3 | 200 | 0,0277 | 111 | 3,08 |
| Участок 4 | 200 | 0,0277 | 49 | 1,36 |
| Участок 5 | 200 | 0,0277 | 116 | 3,22 |
| Участок 6 | 200 | 0,0277 | 12 | 0,33 |
| Участок 7 | 150 | 0,0156 | 58 | 0,91 |
| Участок 8 | 125 | 0,0106 | 50 | 0,53 |
| Участок 9 | 100 | 0,0065 | 117 | 0,76 |
| Участок 10 | 100 | 0,0065 | 78 | 0,51 |
| Участок 11 | 100 | 0,0065 | 46 | 0,30 |
| Участок 12 | 80 | 0,0041 | 26 | 0,11 |
| Участок 13 | 50 | 0,0015 | 34 | 0,05 |
| Участок 14 | 50 | 0,0015 | 27 | 0,04 |
| Участок 15 | 50 | 0,0015 | 8 | 0,01 |
| Участок 16 | 80 | 0,0041 | 12 | 0,05 |
| Участок 17 | 50 | 0,0015 | 12 | 0,02 |
| Участок 18 | 80 | 0,0041 | 32 | 0,13 |
| Участок 19 | 80 | 0,0041 | 16 | 0,07 |
| Участок 20 | 50 | 0,0015 | 19 | 0,03 |
| Участок 21 | 100 | 0,0065 | 26 | 0,17 |
| Участок 21а | 80 | 0,0041 | 25 | 0,10 |
| Участок 22 | 70 | 0,0030 | 48 | 0,14 |
| Участок 23 | 80 | 0,0041 | 11 | 0,04 |
| Участок 24 | 80 | 0,0041 | 53 | 0,22 |
| Участок 25 | 125 | 0,0106 | 40 | 0,42 |
| Участок 26 | 50 | 0,0015 | 75 | 0,11 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Таблица 1.7.2.2 – Расчетный баланс теплоносителя

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,03 | 26,87 | 0,0672 | 0,15 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,1001 | 0,22 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 1.7.2.4 – Расчетный объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (без учета ГВС)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | 26,87 | 0,54 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание видов и количества используемого основного топлива

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Старопольского сельского поселения используется щепа, резервным топливом является мазут.

Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

Таблица 1.8.1.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения.

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Щепа | Мазут | Мазут |
| Марка топлива | Щепа топливная | М-100 | М-100 |
| Поставщик топлива | ООО «Экотранс» ООО «РегЛес» | ООО «ГрадСтрой» | ООО «ГрадСтрой» |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт | автотранспорт | автотранспорт |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Сланцевский район Ленинградской области | Москва Ярославль | Москва Ярославль |
| Периодичность поставки | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |

Таблица 1.8.1.2 – Расход основного топлива от выработки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), без учета нагрузки на потери, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т./ккал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,30 | 2,17 | 4526,07 | Щепа | 223,03 | 1760 | 1009,44 | 3882,48 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 66,49 | 48,53 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,82 | 1,72 | 3206,03 | Щепа | 253,68 | 1760 | 813,3 | 3128,08 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 80,36 | 58,654 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным и аварийным топливом на котельной, расположенной в границах Старопольского сельского поселения, является мазут.

Таблица 1.8.2.1 – Аварийный запас топлива

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т | Расход топлива за сутки,.т | Аварийный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,19 | 0,75 | 17,99 | 53,96 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,16 | 0,60 | 14,49 | 43,48 |

Таблица 1.8.2.2 – Аварийный запас резервного топлива

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (м3) | Расход топлива за сутки,.т (м3) | Аварийный запас топлива, т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,0128 | 0,0094 | 0,22 | 0,67 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,016 | 0,011 | 0,27 | 0,82 |

Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива. Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ) на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников. Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. На котельных сжигающих газ ННЗТ должен обеспечивать работу котельных в режиме «выживания» в течение - трех суток. Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее – НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии. Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо. Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Для котельных в связи с сезонностью завоза топлива, ННЗТ не рассчитывается и не устанавливается.

Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).

Рисунок 5 – Общий нормативный запас топлива

Таблица 8.1.3  – Сводная таблица используемого топлива

| Показатель | 2022 |
| --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4526,07 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 4000,00 |
| Годовой расход основного топлива, т.у.т. | 1009,44 |
| Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) | 3882,48 |
| Годовой расход резервного топлива, т.у.т. | 66,49 |
| Годовой расход натурального резервного топлива,т (тыс. м3) | 48,53 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии ку.у.т./ккал | 223,03 |
| УРУТ на отпуск в сеть ку.у.т./ккал | 252,36 |
| Мазут, тыс.т. |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,022 |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 0,133 |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 0,155 |
| Щепа, тыс.т. |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,265 |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 1,702 |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 1,967 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3206,03 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2820,00 |
| Годовой расход основного топлива, т.у.т. | 813,30 |
| Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) | 3128,08 |
| Годовой расход резервного топлива, т.у.т. | 80,36 |
| Годовой расход натурального резервного топлива,т (тыс. м3) | 58,654 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии ку.у.т./ккал | 253,68 |
| УРУТ на отпуск в сеть ку.у.т./ккал | 288,40 |
| Мазут, тыс.т. |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,022 |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 0,133 |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 0,155 |
| Щепа, тыс.т. |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,265 |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 1,702 |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 1,967 |

  - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Резервное топливо для источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения.

Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице.

Таблица 1.8.3.1 – Характеристики топлив

| Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал | кВт | МДж |
| Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 |
| Дизельное топливо | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 42,58 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 |
| Угoль каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 |
| Угoль бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 |
| Угoль-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 |
| Угoль древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 |
| Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 |

  - Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок основного и резервного топлива в 2022 г. – не зафиксировано.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

В качестве основного топлива используется топливная щепа, являющаяся местным видом топлива.

На сегодня самые распространенные виды биотоплива, используемые на энергоустановках, являются: дрова (устаревший вид), щепа, брикеты, пеллеты и ряд иных. Наибольшего распространения на рынке России сумела получить топливная щепа. Объясняется это и её дешевизной, и простотой производства.

Топливная щепа – частицы, которые получаются измельчением древесного сырья. Предназначены полученные частицы для получения тепла путем сжигания. Материалом для производства древесной топливной щепы служит переработанное древесное сырье (стволовая древесина, отходы дерево и лесопереработки, порубочные остатки). Наиболее востребованной сегодня топливной щепой является щепа на основе стволовой древесины.

Она имеет ряд преимуществ по сравнению с прочим древесным сырьем:

Низкое содержание коры и других посторонних примесей;

Низкая зольность;

Высокая энергетическая ценность;

Размер частиц стандартизирован.

Особенности топливной щепы

Топливная щепа является экологически чистым топливом. Содержание в ней золы – меньше 3 %. В процессе сжигания этого топлива выброс углекислого газа в атмосферу равен количеству, поглощенному растением за время своего роста.

Для хранения топливной щепы требуются особые условия, так как есть риск самовоспламенения. Поэтому хранится она в специализированных складских помещениях покупателей.

Топливная щепа имеет более низкую плотность в сравнении с брикетами и пеллетами. Также её отличает от агломерированного биотоплива высокая влажность и более низкая энергетическая ценность.

Транспортировка щепы, из-за того что у неё низкая насыпная плотность, осуществляется в специально приспособленных для этого щеповозах. По этой причине удаленная транспортировка становится нерентабельной.

Топливная щепа и другое альтернативное твердое топливо

Альтернативные виды твердого топлива, которые применяются сегодня для получения тепло- и электроэнергии, представлены органикой разной степени подготовки.

Использование альтернативных топливной щепе нетрадиционных видов энергоносителей определяет целый ряд следующих факторов:

Доступность в данном регионе.

Цена топлива.

Расстояния транспортировки.

Мера централизации отопления.

  - Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Старопольского сельского поселения используется щепа.

Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Котельно-печное топливо поставляется раз в неделю. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

  - Описание преобладающего в поселении, сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающим видом топлива на котельных муниципального образования Старопольского сельского поселения является щепа.

Срыва поставок основного и резервного топлива для котельных в период с 2012 по 2022 гг. – не зафиксировано.

На данный момент оборудование готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях компании введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват системой теплоснабжения территории поселения с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива природного газа.

Согласно данных администрации, в 2026 году будет произведена газификация Старопольского сельского поселения, в связи с чем, в рамках концессионного соглашения, предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ. В качестве резервного топлива на котельных предусматривается щепа.

Надежность теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕи ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс = 3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li– протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ– срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1– возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0– это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 6 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв– внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,°С;

Q0– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c– постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з–расстояние между секционирующими задвижками, м;

D–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, час;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Расчет степени износа

Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100%. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок службы, согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275 при отсутствии срока службы трубопровода, который устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Таблица 1.9.1 - Показатели надёжности системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения котельных | Kэ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности Водоснабжения котельных | Kв | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения котельных | Kт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Общий показатель надёжности | Кнад | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

Показатель надежности системы централизованного теплоснабжения лежит в пределе от 0,7 до 0,85. Это значение объясняется отсутствием систем резервирования и высоким износом сетей теплоснабжения. При показателе надежности меньше 0,75 котельные являются малонадежными.

Однако уровень износа оборудования котельной и тепловых сетей требует капитального ремонта и замены.

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказов участков тепловой сети за последние 3 года зарегистрировано не было.

Таблица 1.9.1.1 - Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной за 2022 год

| N п/п | Номер вывода тепловой мощности (котельная) | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №15 дер. Старополье | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная №18 дер. Овсище | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.9.1.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.9.1.3 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |

  - Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

За 2022 год не было ни одной серьезной аварии повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице.

Таблица 1.9.3.1 - Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Таблица 1.9.3.2 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -27,5 | 21 | 5,656 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 11558 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

Таблица 1.9.3.3 - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2022 год

| Период | Котельная №15 д. Старополье |  |  | Котельная №18 д. Овсище |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -5,16 | 66 | 51 | -5,16 | 67 | 52 |
| февраль | -3,23 | 62 | 48 | -3,23 | 62 | 48 |
| март | -1,53 | 58 | 47 | -1,53 | 58 | 47 |
| апрель | +2,5 | 52 | 43 | +2,5 | 53 | 42 |
| май | +7,3 | 42 | 36 | +7,3 | 42 | 36 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | +7,73 | 43 | 35 | +7,73 | 44 | 35 |
| октябрь | +5,97 | 45 | 36 | +5,97 | 45 | 35 |
| ноябрь | +0,23 | 55 | 45 | +0,23 | 55 | 46 |
| декабрь | -7,41 | 69 | 53 | -7,41 | 69 | 52 |
| Ср. от-ный период |  | 54,7 | 43,8 |  | 55 | 43,7 |

По предоставленным сведениям от ООО «АКВАТЕРМ», аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте сельского поселения, не представляется возможным.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

- Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

- Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

- Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов.

- Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

до (-10°С) – более 8 часов;

от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов;

ниже (-15°С) – более 2 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По сравнению с базовой версией проекта обновлены показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций за базовый 2022 г.

Технические показатели эффективности систем теплоснабжения

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В систему теплоснабжения Старопольского сельского поселения входит 2 котельные, регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2022 осуществляет: ООО «АКВАТЕРМ».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям муниципального образования Старопольское сельское поселение и содержат данные, сформированные службами ТСО.

Таблица 1.10.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности за 2022 гг.

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- |
|  | ООО «АКВАТЕРМ» |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 7,094 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 7,094 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 7,094 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 12 069,32 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 7 947,35 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 24 149,33 |
| Прибыль, тыс. руб. | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 50 874,78 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение является Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

  - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом 0-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

создание условий для привлечения инвестиций;

определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

В систему теплоснабжения муниципального образования Старопольского сельского поселения входит 3 котельных.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии в соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области представлены в таблицах.

Таблица 1.11.1.1 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АКВАТЕРМ» | 5 774,70 | 5 967,25 | 6 265,60 | 6 641,23 | 6 980,40 |

Таблица 1.11.1.2 - Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старопольское сельское поселение Сланцевского района Ленинградской области | 5 774,70 | 5 967,25 | 6 265,60 | 6 641,23 | 6 980,40 |

Таблица 1.11.1.3 - Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АКВАТЕРМ» | - | - | - | - | - |

Таблица 1.11.1.4 - Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./м3

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АКВАТЕРМ» | - | - | - | - | - |

Согласно Приказу О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.декабря 2019 года № 505-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов» от 16 ноября 2022 года №130-п.

Таблица 1.11.1.5 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТЕРМ» потребителям: (кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

| № пп | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода |  | Оrборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцкрованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до2,5 кг/см2 | от 2,5 ДО 7,0 кг/см2 | от7,0 ДО 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1. | Для потребителей муниципального образования «Старополъское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в случае отсуrствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |  | 5 967,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  | 6 563,95 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | 6 563,95 | - | - | - | - | - |
|  |  | C 0l.07.2021 по 3l.12.2021 |  | 6 718,52 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  | 6 718,52 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 |  | 7242,28 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.122022 |  | 8 740,55 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 0l.01.2023 по 3l.12.2023 |  | 8 740,55 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2024 по-30.06.2024 |  | 6 717,61 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 0_l.07.2024 по 31.12.2024 |  | 7 076,66 | - | - | - | - | - |

  - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, сформированы на основе данных, опубликованных на портале раскрытия информации, подлежащих свободному доступу.

Сведения, подлежащие раскрытию в части основных показателей финансово-хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии ООО «АКВАТЕРМ», представлены в таблице.

Таблица 1.11.2.1 -  Структура НВВ ООО «АКВАТЕРМ»

| № п/п | Показатели | Единица | 2021 год | 2021 год | 2022 год |  | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | План | Факт | План |  | Ожидаемое | План |
|  |  |  | (утверждённый |  | (утверждённый |  |  |  |
|  |  |  | органами |  | органами |  |  |  |
|  |  |  | регулирования) |  | регулирования) |  |  |  |
| 1 | Расчёт коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  |  |  |  |  | 1 |
| 1,3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) производство |  |  |  | 0 |  |  | -1 |
| 1,3,1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 11,7 |  | 11,7 |  |  |  |
| 1,4 | Индекс изменения количества активов (ИКА) передача |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество условных единиц, относящихся к активам, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,1 | необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача) | У,е, |  |  | 94,59 |  |  | 94,59 |
| 1,4,2 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |
| 1,5 | Итого коэффициент индексации (производство т/э) |  | 1,03 |  | 1,03 |  |  | 0,99 |
| 1,6 | Итого коэффициент индексации (передача т/э) |  | 1,03 |  | 1,03 |  |  | 0,99 |
| 2 | Итого расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя | Тыс руб | 33 481,02 | 40 213,18 | 37 093,74 |  | 43 897,95 | 46 688,40 |
| 2,1 | Операционные расходы | Тыс руб | 8 591,85 | 9 974,44 | 8 871,69 |  | 8 577,20 | 9 692,84 |
| 2,2 | Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | Тыс руб | 8 970,29 | 9 258,08 | 10 149,51 |  | 10 412,59 | 10 620,14 |
| 2,3 | Ресурсы | Тыс руб | 15 918,88 | 20 980,66 | 18 072,54 |  | 24 908,16 | 26 375,43 |
| 3 | Итого расходы на передачу тепловой энергии | Тыс руб | 3 476,90 | 5 557,42 | 3 586,19 |  | 3 359,57 | 4 214,43 |
| 3,1 | Операционные расходы | Тыс руб | 2841,7 | 3635,02 | 2 934,25 |  | 2 688,20 | 3515,94 |
| 3,2 | Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | Тыс руб | 635,2 | 1 922,40 | 651,94 |  | 671,38 | 698,49 |
| 3,3 | Ресурсы | Тыс руб | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Итого расходы из прибыли (без налога на прибыль) | Тыс руб | 1905,39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4,1 | нормативная прибыль | Тыс руб | 1905,39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4,1,1 | нормативный уровень прибыли | % | 4,84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4,2 | расчетная предпринимательская прибыль | Тыс руб | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | % расчетной предпринимательской прибыли к текущим расходам (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2,1 | передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним) и расходам на амортизацию основных средств и нематериальных активов | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс руб | 476,35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | Корректировка НВВ | Тыс руб | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6,1 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | Тыс руб | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | Тыс руб | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6,3 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | Тыс руб | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6,4 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | Тыс руб | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | Тыс руб | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Добавить корректировку |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | НВВ, всего, в т,ч, | Тыс руб | 39 339,66 | 45770,6 | 40679,94 |  | 47257,52 | 50902,83 |
| 7,1,1 | операционные расходы | Тыс руб | 11433,55 | 13609,46 | 11805,94 |  | 11265,4 | 13208,77 |
| 7,1,2 | неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль) | Тыс руб | 10 081,84 | 11 180,48 | 10 801,45 |  | 11 083,97 | 11 318,64 |
| 7,1,3 | ресурсы | Тыс руб | 15 918,88 | 20 980,66 | 18 072,54 |  | 24 908,16 | 26 375,43 |
| 7,1,4 | расходы из прибыли | Тыс руб | 1905,39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7,2 | НВВ на теплоноситель | Тыс руб | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7,3 | НВВ, без учета теплоносителя | Тыс руб | 39 339,66 | 45 770,60 | 40 679,94 |  | 47 257,52 | 50 902,83 |
| 7,4 | НВВ по конечным потребителям с коллекторов | Тыс руб | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7,4,1 | НВВ, I полугодие | Тыс руб | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7,4,2 | НВВ, II полугодие | Тыс руб | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 | НВВ без учета теплоносителя товарная из сети | Тыс руб | 39 339,66 | 45 770,60 | 40 679,94 |  | 47 257,52 | 50 902,83 |
| 8,1 | НВВ, I полугодие | Тыс руб | 25 277,77 |  | 21 087,71 |  |  | 24 679,06 |
| 8,2 | НВВ, II полугодие | Тыс руб | 14 061,89 |  | 19 592,23 |  |  | 26 223,77 |
| 10 | Тарифное меню |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0,1 | НВВ с коллекторов | Тыс руб | 35 508,06 | 40 213,18 |  | 37 093,74 | 43 897,95 | 46 688,40 |
| 10,0,2 | Отпуск с коллекторов источника | Гкал | 6 669,80 | 6 752,00 |  | 6 553,00 | 6 453,00 | 6 453,00 |
| 10,1 | Тарифы с коллекторов | руб/Гкал | 5 323,71 | 5 955,74 |  | 5 660,57 | 6 802,72 | 7 235,15 |
| 10,1,1 | I полугодие | руб/Гкал | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10,1,2 | П полугодие | руб/Г кал | 15 111,80 | 14 849,95 |  | 12 512,46 | 0 | 16 019,11 |
| 10,2 | Тарифы из сети | руб/Гкал | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10,3 | Отопление, год | руб/Гкал | 6 618,38 | 7 480,08 |  | 6 960,98 | 8 227,28 | 8 861,92 |
| 10,3,1 | I полугодие | руб/Гкал | 6 563,95 |  |  | 6 718,52 |  | 7 990,00 |
| 10,3,2 | П полугодие | руб/Гкал | 6 718,52 |  |  | 7 242,28 |  | 9 876,18 |
| 10,4 | Рост ИД | % |  |  |  |  |  | 123,61 |
| 10,5 | Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год | руб/Г кал | 6 618,38 | 7 480,08 |  | 6 960,98 | 8 227,28 | 8 861,92 |
| 10,5,1 | I полугодие | руб/Гкал | 6 563,95 |  |  | 6 718,52 |  | 7 990,00 |
| 10,5,2 | II полугодие | руб/Гкал | 6 718,52 |  |  | 7 242,28 |  | 9 876,18 |
| 10,6 | Топливная составляющая | руб/Гкал | 1 856,97 | 2 894,00 |  | 2 131,27 | 3 357,76 | 3 573,27 |
| 10,6,1 | Составляющая по покупке тепловой энергии | руб/Г кал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 10,7 | Ставка на содержание сетей | руб/Гкал | 644,62 | 908,22 |  | 613,65 | 584,88 | 733,71 |
| 10,8 | Ставка на покупку потерь | руб/Гкал | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 10,9 | Тариф на передачу | руб/Гкал | 644,62 | 908,22 |  | 613,65 | 584,88 | 733,71 |
| 10,9,1 | I полугодие | руб/Г кал |  |  |  |  |  |  |
| 10,9,2 | II полугодие | руб/Гкал | 1 830,67 | 2 436,40 |  | 1 325,64 | 1 664,80 | 1 587,20 |
| 10,1 | Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,10,1 | Расходы, относимые на инвестирование | тыс руб | 8 589,74 | 1 329,42 |  | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 |
| 10,10,2 | Инвест составляющая тарифа | руб/Гкал | 1 445,11 | 217,26 |  | 1 062,29 | 1 080,78 | 1 080,78 |
| 11 | Анализ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Фактические доходы | Тыс руб |  | 40 517,38 |  |  | 39 648,13 |  |
| 11,2 | Фактические расходы | Тыс руб |  | 45 770,60 |  |  | 47 257,52 |  |
| 11,3 | Абсолютное отклонение расходов от доходов | Тыс руб |  | -5 253,22 |  |  | -7 609,39 |  |
| 11,4 | Относительное отклонение расходов от доходов | % |  | -11,48 |  |  | -16,1 |  |

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 0-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.»

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение, на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения отсутствуют. Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют ценовые зоны теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения,

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения можно выделить следующие составляющие:

-	высокий износ оборудования на котельных;

-	низкое качество воды, поставляемой для использования в системах централизованного теплоснабжения в качестве теплоносителя;

-	высокий уровень потерь в сетях.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

˗	разрушение теплопроводов или арматуры;

˗	образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

˗	В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с замены трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Котельные Старопольского сельского поселения используют в качестве топлива щепу. Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения Старопольское сельское поселение нет. Согласно данных администрации, в 2026 году будет произведена газификация Старопольского сельского поселения, в связи с чем, в рамках концессионного соглашения, предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ. Данные мероприятия повысят надежность и эффективность снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

- ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период, а так же представлен 2 варианта развития системы централизованного теплоснабжения Старопольского сельского поселения (Глава 5.Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения).

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и потребление за 2022 год в целом, представлены в таблице.

Таблица 2.1.1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), без учета нагрузки на потери, Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,20 | 0,081 | 2,17 | 4000,00 | 443,16 | 82,91 | 4526,07 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,50 | 0,057 | 1,72 | 2820,00 | 317,01 | 69,02 | 3206,03 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,20 | 0,079 | 2,39 | 4400,00 | 434,3 | 82,91 | 4917,21 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,50 | 0,057 | 1,72 | 2767,01 | 547,65 | 193,29 | 3507,95 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 5,16 | 0,078 | 2,63 | 4840,00 | 425,61 | 82,91 | 5348,52 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 3,44 | 0,057 | 1,72 | 2796,75 | 490,28 | 193,29 | 3430,52 |
| 2032-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 5,16 | 0,076 | 2,89 | 5324,00 | 417,1 | 82,91 | 5824,01 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 3,44 | 0,057 | 1,72 | 2796,75 | 490,28 | 193,29 | 3430,52 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

Теплоснабжение осуществляется ООО «АКВАТЕРМ».

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории МО Старопольское сельское поселение Генерального плана.

Развитие муниципального образования планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Изменение общего объема жилого фонда на территории не предполагается. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.

Таблица 2.2.1 - Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2

| Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 55 807,3 | 55 807,3 | 55 807,3 | 55 807,3 | 56 880,6 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 1 073,3 | 0 |
| - индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 55 807,3 | 55 807,3 | 55 807,3 | 56 880,6 | 56 880,6 |

Таблица 2.2.2 - Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации схемы (с 2019 по 2022 гг.)

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый ФАП д. Овсище, д. 63Б |  | Котельная №18 д. Овсище | б/н (новая, между ТК-8 и ТК-9) | 20.12.2021 | 1073,3 | 0,0292 | 0 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2022-2036 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.1 – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажностьжилыхзданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6-этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6-этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10-этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10-этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6-этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10-этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14-этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6-этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10-этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6-этажные | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14-этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.2 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.3 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 |  | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 52,8 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | 0 |
| склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 82,8 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 г. N 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», представлены в таблице.

Таблица 2.3.1.4 – Нормативы	потребления	коммунальных услуг по отоплению

| N | Классификационные группы многоквартирных домов И жилых домов | Норматив потребления Гкал/кв.м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | Дома постройки до 1945года | 0,03105 |
| 2 | Домапостройки1946-1970годов | 0,02595 |
| 3 | Домапостройки1971-1999годов | 0,0249 |
| 4 | Домапостройкипосле1999года | 0,01485 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 2.4.2 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), без учета нагрузки на потери, Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 6,200 | 4,960 | 0,045 | 0,01 | 4,905 | 0,081 | 2,171 | 2,252 | 2,653 | 42,79% |
| Котельная №18 д. Овсище | 5,500 | 4,400 | 0,042 | 0,01 | 4,348 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 2,575 | 46,82% |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 6,200 | 4,960 | 0,045 | 0,01 | 4,905 | 0,079 | 2,388 | 2,467 | 2,438 | 39,31% |
| Котельная №18 д. Овсище | 5,500 | 4,400 | 0,042 | 0,01 | 4,348 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 2,575 | 46,82% |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5,160 | 5,160 | 0,002 | 0,01 | 5,148 | 0,078 | 2,627 | 2,705 | 2,443 | 47,35% |
| Котельная №18 д. Овсище | 3,440 | 3,440 | 0,002 | 0,01 | 3,428 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 1,655 | 48,11% |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5,160 | 5,160 | 0,002 | 0,01 | 5,148 | 0,076 | 2,890 | 2,966 | 2,182 | 42,29% |
| Котельная №18 д. Овсище | 3,440 | 3,440 | 0,002 | 0,01 | 3,428 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 1,655 | 48,11% |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 14 октября 2014 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Льготные тарифы могут быть установлены для социально значимых потребителей тепловой энергии (или для отдельных объектов таких потребителей), к которым, согласно перечню Постановления Правительства РФ № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", относятся:

органы государственной власти;

медицинские учреждения;

учебные заведения начального и среднего образования;

учреждения социального обеспечения;

метрополитен;

воинские части Министерства обороны Российской Федерации, МВД Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства щепаных и горнорудных организаций;

объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами.

Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон.

Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются:

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения поселении. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8, и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3 х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается

инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.

- ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей схеме не разрабатывается.

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в гл.2.

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 7 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р= S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.	Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.	Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

- на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

- на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.	Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.	Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.	Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.	Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а так-же топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.	На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.	Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

- регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

- поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в гл.2 данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

- ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформирован вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Техническое перевооружение котельных д. Старополье и д. Овсище, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

Данным вариантом предусмотрено техническое перевооружение котельных д. Старополье и д. Овсище, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ.

Согласно данных администрации, в 2026 году будет произведена газификация Старопольского сельского поселения, в связи с чем, в рамках концессионного соглашения, предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ. В качестве резервного топлива на котельных предусматривается щепа.

д. Старополье

Настоящей Схемой предлагается замена котлов КВГМ-3 и КВГМ-1,2 на котлы Ква-3,0, мощностью 2.58  Гкал/ч каждый.

Водогрейный котёл KВа-3,0

Водогрейный котел КВа-3,0-95 (КВГМ-3,0), производительностью 3,0 мВт (3000 кВт) предназначен для получения горячей воды температурой на выходе из котла 95°C и рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см2), Котел предназначен для работы по одноконтурной или двухконтурной схемам теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения. Вид сжигаемого топлива: жидкое, газообразное (газ, сырая нефть, мазут, дизельное топливо, отработанное масло).

Конструкция котла КВа-3,0-95 (КВГМ-3,0) – трубная система в сборе с ручной топкой в обшивке и изоляции. В котле могут быть использованы, как импортные, так и отечественные горелочные устройства. На котле устанавливаются взрывные клапана для защиты от взрыва горючих газов: один на боковой поверхности котла – для защиты топочной камеры; второй на потолке – для защиты конвективного блока.

Таблица 5.1.1 – Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 3,0 (2,58) |
| КПД котла (не менее) при работе на, % |  |
| - газообразном топливе | 91 |
| - жидком топливе | 87 |
| Давление воды на входе в котел (не более), МПа | 0,6 |
| Номинальный расход воды, м³/ч | 103,2 |
| Температура воды: |  |
| - на входе (не менее), °C | 70 |
| - на выходе (не более), °C | 95 |
| Тип топлива | жидкое или газообразное |
| Расход топлива на котел | Зависит от калорийности сжигаемого топлива |
| Габариты компоновки, LхВхH, мм | 4750х2200х2500 |
| Масса в объеме заводской поставки (компоновки) котла, кг | 5500 |
| Присоединительные размеры котла: |  |
| - размер фланца газохода, мм | 1000х450 |
| - Ду патрубков входа/выхода, мм | 150 |
| - Ду патрубков воздушников, мм | 15 |
| - Ду патрубков дренажей, мм | 20 |

В результате технического перевооружения, установленная мощность котельной д. Старополье, при использовании основного топлива, составит 5,16 Гкал/ч, что позволит обеспечить нагрузку существующих и перспективных потребителей.

д. Овсище

Настоящей Схемой предлагается замена котлов КВГМ-2 и КВГМ-3 на котлы Ква-2,0, мощностью 1.72 Гкал/ч каждый.

Водогрейный котёл KВа-2,0

Водогрейный котел КВа-2,0-95 (КВГМ-2,0) производительностью 2,0 мВт (2000 кВт) предназначен для получения горячей воды температурой на выходе из котла 95°C и рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см2), Котел предназначен для работы по одноконтурной или двухконтурной схемам теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения. Вид сжигаемого топлива: жидкое, газообразное (газ, сырая нефть, мазут, дизельное топливо, отработанное масло).

Конструкция котла КВа-2,0-95 (КВГМ-2,0) – трубная система в сборе с ручной топкой в обшивке и изоляции. В котле могут быть использованы, как импортные, так и отечественные горелочные устройства. На котле устанавливаются взрывные клапана для защиты от взрыва горючих газов: один на боковой поверхности котла – для защиты топочной камеры; второй на потолке – для защиты конвективного блока.

Таблица 5.1.2 – Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 2,0 (1,72) |
| КПД котла (не менее) при работе на, % |  |
| - газообразном топливе | 91 |
| - жидком топливе | 87 |
| Давление воды на входе в котел (не более), МПа | 0,6 |
| Номинальный расход воды, м³/ч | 68,8 |
| Температура воды: |  |
| - на входе (не менее), °C | 70 |
| - на выходе (не более), °C | 95 |
| Тип топлива | жидкое или газообразное |
| Расход топлива на котел | Зависит от калорийности сжигаемого топлива |
| Габариты компоновки, LхВхH, мм | 4000х1900х2500 |
| Масса в объеме заводской поставки (компоновки) котла, кг | 4500 |
| Присоединительные размеры котла: |  |
| - размер фланца газохода, мм | 1000х300 |
| - Ду патрубков входа/выхода, мм | 125 |
| - Ду патрубков воздушников, мм | 15 |

В результате технического перевооружения, установленная мощность котельной д. Овсище, при использовании основного топлива, составит 3,44 Гкал/ч, что позволит обеспечить нагрузку существующих и перспективных потребителей.

- Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения

В данный момент наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения является данный вариант.

- Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В схеме теплоснабжения сформирован 1 вариант развития системы теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения, который предлагает сравнительно большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, что обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. Вариантом предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ, что повысит надежность и эффективность данных систем теплоснабжения.

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

- Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1.1 - Технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «АКВАТЕРМ» на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение

| Наименование начала участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 0,0277 | 8 | 0,22 |
| Участок 2 | 200 | 0,0277 | 68 | 1,89 |
| Участок 3 | 200 | 0,0277 | 58 | 1,61 |
| Участок 4 | 200 | 0,0277 | 32 | 0,89 |
| Участок 5 | 200 | 0,0277 | 22 | 0,61 |
| Участок 6 | 200 | 0,0277 | 75 | 2,08 |
| Участок 7 | 200 | 0,0277 | 40 | 1,11 |
| Участок 8 | 200 | 0,0277 | 35 | 0,97 |
| Участок 9 | 200 | 0,0277 | 42 | 1,17 |
| Участок 10 | 80 | 0,0041 | 50 | 0,20 |
| Участок 11 | 80 | 0,0041 | 12 | 0,05 |
| Участок 12 | 150 | 0,0156 | 99 | 1,55 |
| Участок 13 | 150 | 0,0156 | 38 | 0,59 |
| Участок 14 | 100 | 0,0065 | 40 | 0,26 |
| Участок 15 | 100 | 0,0065 | 76 | 0,49 |
| Участок 16 | 80 | 0,0041 | 64 | 0,26 |
| Участок 17 | 80 | 0,0041 | 30 | 0,12 |
| Участок 18 | 70 | 0,0030 | 70 | 0,21 |
| Участок 19 | 70 | 0,0030 | 35 | 0,11 |
| Участок 20 | 70 | 0,0030 | 52 | 0,16 |
| Участок 21 | 40 | 0,0009 | 5 | 0,00 |
| Участок 22 | 40 | 0,0009 | 5 | 0,00 |
| Участок 23 | 100 | 0,0065 | 57 | 0,37 |
| Участок 24 | 100 | 0,0065 | 45 | 0,29 |
| Участок 25 | 80 | 0,0041 | 14 | 0,06 |
| Участок 26 | 50 | 0,0015 | 27 | 0,04 |
| Участок 27 | 80 | 0,0041 | 230 | 0,94 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 0,0277 | 7 | 0,19 |
| Участок 2 | 200 | 0,0277 | 163 | 4,52 |
| Участок 3 | 200 | 0,0277 | 111 | 3,08 |
| Участок 4 | 200 | 0,0277 | 49 | 1,36 |
| Участок 5 | 200 | 0,0277 | 116 | 3,22 |
| Участок 6 | 200 | 0,0277 | 12 | 0,33 |
| Участок 7 | 150 | 0,0156 | 58 | 0,91 |
| Участок 8 | 125 | 0,0106 | 50 | 0,53 |
| Участок 9 | 100 | 0,0065 | 117 | 0,76 |
| Участок 10 | 100 | 0,0065 | 78 | 0,51 |
| Участок 11 | 100 | 0,0065 | 46 | 0,30 |
| Участок 12 | 80 | 0,0041 | 26 | 0,11 |
| Участок 13 | 50 | 0,0015 | 34 | 0,05 |
| Участок 14 | 50 | 0,0015 | 27 | 0,04 |
| Участок 15 | 50 | 0,0015 | 8 | 0,01 |
| Участок 16 | 80 | 0,0041 | 12 | 0,05 |
| Участок 17 | 50 | 0,0015 | 12 | 0,02 |
| Участок 18 | 80 | 0,0041 | 32 | 0,13 |
| Участок 19 | 80 | 0,0041 | 16 | 0,07 |
| Участок 20 | 50 | 0,0015 | 19 | 0,03 |
| Участок 21 | 100 | 0,0065 | 26 | 0,17 |
| Участок 21а | 80 | 0,0041 | 25 | 0,10 |
| Участок 22 | 70 | 0,0030 | 48 | 0,14 |
| Участок 23 | 80 | 0,0041 | 11 | 0,04 |
| Участок 24 | 80 | 0,0041 | 53 | 0,22 |
| Участок 25 | 125 | 0,0106 | 40 | 0,42 |
| Участок 26 | 50 | 0,0015 | 75 | 0,11 |

- Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение закрытая.

- Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение баки-аккумуляторы отсутствуют.

- Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

- Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 – Баланс теплоносителя муниципального образования Старопольское сельское поселение

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,03 | 26,87 | 0,0672 | 0,15 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,1001 | 0,22 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,24 | 28,31 | 0,0708 | 0,16 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,1001 | 0,22 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,48 | 29,89 | 0,0747 | 0,16 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,1001 | 0,22 |
| 2032-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,74 | 31,64 | 0,0791 | 0,17 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,10 | 0,22 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 6.5.3 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 26,87 | 0,54 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |
| 2023-2025 годы |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 28,31 | 0,57 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |
| 2026-2031 годы |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 29,89 | 0,60 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |
| 2032-2036 годы |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 31,64 | 0,63 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |

- ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Старопольское сельское поселение предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Техническое перевооружение котельных д. Старополье и д. Овсище, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ

Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения Старопольского сельского поселения, в котором предусмотрено подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения.

Согласно данных администрации, в 2026 году будет произведена газификация Старопольского сельского поселения, в связи с чем, в рамках концессионного соглашения, предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ. В качестве резервного топлива на котельных предусматривается щепа.

д. Старополье

Настоящей Схемой предлагается замена котлов КВГМ-3 и КВГМ-1,2 на котлы Ква-3,0, мощностью 2.58  Гкал/ч каждый.

Водогрейный котёл KВа-3,0

Водогрейный котел КВа-3,0-95 (КВГМ-3,0), производительностью 3,0 мВт (3000 кВт) предназначен для получения горячей воды температурой на выходе из котла 95°C и рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см2), Котел предназначен для работы по одноконтурной или двухконтурной схемам теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения. Вид сжигаемого топлива: жидкое, газообразное (газ, сырая нефть, мазут, дизельное топливо, отработанное масло).

Конструкция котла КВа-3,0-95 (КВГМ-3,0) – трубная система в сборе с ручной топкой в обшивке и изоляции. В котле могут быть использованы, как импортные, так и отечественные горелочные устройства. На котле устанавливаются взрывные клапана для защиты от взрыва горючих газов: один на боковой поверхности котла – для защиты топочной камеры; второй на потолке – для защиты конвективного блока.

Таблица 7.1.1 – Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 3,0 (2,58) |
| КПД котла (не менее) при работе на, % |  |
| - газообразном топливе | 91 |
| - жидком топливе | 87 |
| Давление воды на входе в котел (не более), МПа | 0,6 |
| Номинальный расход воды, м³/ч | 103,2 |
| Температура воды: |  |
| - на входе (не менее), °C | 70 |
| - на выходе (не более), °C | 95 |
| Тип топлива | жидкое или газообразное |
| Расход топлива на котел | Зависит от калорийности сжигаемого топлива |
| Габариты компоновки, LхВхH, мм | 4750х2200х2500 |
| Масса в объеме заводской поставки (компоновки) котла, кг | 5500 |
| Присоединительные размеры котла: |  |
| - размер фланца газохода, мм | 1000х450 |
| - Ду патрубков входа/выхода, мм | 150 |
| - Ду патрубков воздушников, мм | 15 |
| - Ду патрубков дренажей, мм | 20 |

В результате технического перевооружения, установленная мощность котельной д. Старополье, при использовании основного топлива, составит 5,16 Гкал/ч, что позволит обеспечить нагрузку существующих и перспективных потребителей.

д. Овсище

Настоящей Схемой предлагается замена котлов КВГМ-2 и КВГМ-3 на котлы Ква-2,0, мощностью 1.72 Гкал/ч каждый.

Водогрейный котёл KВа-2,0

Водогрейный котел КВа-2,0-95 (КВГМ-2,0) производительностью 2,0 мВт (2000 кВт) предназначен для получения горячей воды температурой на выходе из котла 95°C и рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см2), Котел предназначен для работы по одноконтурной или двухконтурной схемам теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения. Вид сжигаемого топлива: жидкое, газообразное (газ, сырая нефть, мазут, дизельное топливо, отработанное масло).

Конструкция котла КВа-2,0-95 (КВГМ-2,0) – трубная система в сборе с ручной топкой в обшивке и изоляции. В котле могут быть использованы, как импортные, так и отечественные горелочные устройства. На котле устанавливаются взрывные клапана для защиты от взрыва горючих газов: один на боковой поверхности котла – для защиты топочной камеры; второй на потолке – для защиты конвективного блока.

Таблица 7.1.2 – Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 2,0 (1,72) |
| КПД котла (не менее) при работе на, % |  |
| - газообразном топливе | 91 |
| - жидком топливе | 87 |
| Давление воды на входе в котел (не более), МПа | 0,6 |
| Номинальный расход воды, м³/ч | 68,8 |
| Температура воды: |  |
| - на входе (не менее), °C | 70 |
| - на выходе (не более), °C | 95 |
| Тип топлива | жидкое или газообразное |
| Расход топлива на котел | Зависит от калорийности сжигаемого топлива |
| Габариты компоновки, LхВхH, мм | 4000х1900х2500 |
| Масса в объеме заводской поставки (компоновки) котла, кг | 4500 |
| Присоединительные размеры котла: |  |
| - размер фланца газохода, мм | 1000х300 |
| - Ду патрубков входа/выхода, мм | 125 |
| - Ду патрубков воздушников, мм | 15 |

В результате технического перевооружения, установленная мощность котельной д. Овсище, при использовании основного топлива, составит 3,44 Гкал/ч, что позволит обеспечить нагрузку существующих и перспективных потребителей.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. 0-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ 0 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Щепы и мазута и угля;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

- Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Предусматривается 2 вариант мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение.

- Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

- Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

- Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не предусматривается.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление Щепы и мазута и угля;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

- Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки, а так же генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице гл.2.

- Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млнруб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Муниципального образования Старопольское сельское поселение в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2022 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

- Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ 190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение приводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 7.15.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | Кол-во абонентов | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,16 | 2,171 | 13,57 | 13,00 | 81,25 | 0,10 | 0,11 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,15 | 1,716 | 11,44 | 14,00 | 93,33 | 0,14 | 0,16 |

- ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене.

Согласно данным администрации на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение, предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости, которые в настоящее время применяются ООО «АКВАТЕРМ».

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения

Согласно данным администрации на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Необходима реконструкция участков существующих тепловых сетей по мере износа.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство повысительных насосных станции на территории муниципального образования не требуется.

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение закрытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

Требуется разработка проекта для перевода котельных на закрытую систему теплоснабжения.

- Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 85/65ºС.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

- Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

- оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

- Предложения по источникам инвестиций

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

- ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 10.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), без учета нагрузки на потери, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т./ккал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,30 | 2,17 | 4526,07 | Щепа | 223,03 | 1760 | 1009,44 | 3882,48 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 66,49 | 48,53 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,82 | 1,72 | 3206,03 | Щепа | 253,68 | 1760 | 813,3 | 3128,08 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 80,36 | 58,654 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,51 | 2,39 | 4917,21 | Щепа | 223,03 | 1760 | 1096,67 | 4218,00 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 72,24 | 52,72 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,82 | 1,72 | 3507,95 | Щепа | 232,14 | 1760 | 814,33 | 1526,93 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 87,93 | 64,18 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,70 | 2,63 | 5348,52 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 873,40 | 756,84 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 1,72 | 3430,52 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 560,19 | 485,44 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,97 | 2,89 | 5824,01 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 951,04 | 824,13 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 1,72 | 3430,52 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 560,19 | 485,44 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 10.2.1 – Аварийный запас топлива ООО «АКВАТЕРМ»

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (м3) | Расход топлива за сутки,.т (м3) | Аварийный запас топлива, т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,19 | 0,75 | 17,99 | 53,96 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,16 | 0,604 | 14,49 | 43,48 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,21 | 0,81 | 19,54 | 58,63 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,16 | 0,2948 | 7,07 | 21,22 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,17 | 0,15 | 3,51 | 10,52 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,11 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |
| 2032-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,18 | 0,16 | 3,82 | 11,46 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,11 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |

Таблица 10.2.2 – Аварийный запас резервного топлива ООО «АКВАТЕРМ»

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (м3) | Расход топлива за сутки,.т (м3) | Аварийный запас топлива, т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,0128 | 0,0094 | 0,22 | 0,67 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,016 | 0,011 | 0,27 | 0,82 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,73 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,02 | 0,0583 | 1,40 | 4,19 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,04 | 0,15 | 3,51 | 10,52 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,02 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,04 | 0,16 | 3,82 | 11,46 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,02 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |

Рисунок 8 – Общий нормативный запас топлива

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 зарегистрированного в Минюсте России 28 ноября 2012 года.

Утверждению подлежат нормативы создания запасов следующих видов топлив:

щепа - как основной вид топлива;

мазут - как резервный вид топлива;

щепа, как основной вид топлива (до перевода котельных на газ).

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

В расчете ННЗТ для котельных учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для отопительных котельных принимается из расчета планового среднесуточного расхода топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода. Длительность формирования НЭЗТ зависит от вида резервного топлива и составляет: 30 суток для жидкого топлива и 45 для твердого.

Кроме того, при расчете необходимо использовать:

-	 расчётные нормативы средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трём наиболее холодным месяцам, кгу.т/Гкал;

-	 фактическое значение расходов резервного топлива, пошедшее на замещение газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающей организацией за три предшествующих года, тонн;

Виды и количество используемого топлива, по состоянию на 2023 г., представлены Главе 10.

В таблице ниже представлены результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Необходимость и выбор вида резервного топлива для новых котельных определяется на этапе проектирования.

Таблица 10.2.1  – Сводная таблица используемого топлива

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4526,07 | 4917,21 | 4917,21 | 4917,21 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5824,01 | 5824,01 | 5824,01 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 4000,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4840,00 | 4840,00 | 4840,00 | 4840,00 | 4840,00 | 4840,00 | 5324,00 | 5324,00 | 5324,00 |
| Годовой расход основного топлива, т.у.т. | 1009,44 | 1096,674 | 1096,674 | 1096,674 | 873,396 | 873,396 | 873,396 | 873,396 | 873,396 | 873,396 | 951,0416 | 951,04 | 951,04 |
| Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) | 3882,48 | 4218,00 | 4218,00 | 4218,00 | 756,84 | 756,84 | 756,84 | 756,84 | 756,84 | 756,84 | 824,1262 | 824,13 | 824,13 |
| Годовой расход резервного топлива, т.у.т. | 66,49 | 66,49 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального резервного топлива,т (тыс. м3) | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии ку.у.т./ккал | 223,03 | 223,03 | 223,03 | 223,03 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 |
| УРУТ на отпуск в сеть ку.у.т./ккал | 252,36 | 249,24 | 249,24 | 249,24 | 180,45 | 180,45 | 180,45 | 180,45 | 180,45 | 180,45 | 178,63 | 178,63 | 178,63 |
| Мазут, тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепа, тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3206,03 | 3507,95 | 3507,95 | 3507,95 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2820,00 | 2767,01 | 2767,01 | 2767,01 | 2796,75 | 2796,75 | 2796,75 | 2796,75 | 2796,75 | 2796,75 | 2796,75 | 2796,75 | 2796,75 |
| Годовой расход основного топлива, т.у.т. | 813,30 | 814,33 | 814,33 | 814,33 | 560,1926 | 560,1926 | 560,1926 | 560,1926 | 560,1926 | 560,1926 | 560,1926 | 560,19 | 560,19 |
| Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) | 3128,08 | 1526,93 | 1526,93 | 1526,93 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,4355 | 485,44 | 485,44 |
| Годовой расход резервного топлива, т.у.т. | 80,36 | 80,36 | 80,36 | 80,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального резервного топлива,т (тыс. м3) | 58,654 | 58,654 | 58,654 | 58,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии ку.у.т./ккал | 253,68 | 232,14 | 232,14 | 232,14 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 |
| УРУТ на отпуск в сеть ку.у.т./ккал | 288,40 | 294,30 | 294,30 | 294,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 |
| Мазут, тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепа, тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, тыс. т.н.т. | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ, тыс. т.н.т. | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ, тыс. т.н.т. | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для источников тепловой энергии является щепа. Согласно данных администрации, в 2026 году будет произведена газификация Старопольского сельского поселения, в связи с чем, в рамках концессионного соглашения, предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ. В качестве резервного топлива на котельных предусматривается щепа.

В качестве основного топлива используется топливная щепа, являющаяся местным видом топлива.

На сегодня самые распространенные виды биотоплива, используемые на энергоустановках, являются: дрова (устаревший вид), щепа, брикеты, пеллеты и ряд иных. Наибольшего распространения на рынке России сумела получить топливная щепа. Объясняется это и её дешевизной, и простотой производства.

Топливная щепа – частицы, которые получаются измельчением древесного сырья. Предназначены полученные частицы для получения тепла путем сжигания. Материалом для производства древесной топливной щепы служит переработанное древесное сырье (стволовая древесина, отходы дерево и лесопереработки, порубочные остатки). Наиболее востребованной сегодня топливной щепой является щепа на основе стволовой древесины.

Она имеет ряд преимуществ по сравнению с прочим древесным сырьем:

˗	Низкое содержание коры и других посторонних примесей;

˗	Низкая зольность;

˗	Высокая энергетическая ценность;

˗	Размер частиц стандартизирован.

Особенности топливной щепы

Топливная щепа является экологически чистым топливом. Содержание в ней золы – меньше 3 %. В процессе сжигания этого топлива выброс углекислого газа в атмосферу равен количеству, поглощенному растением за время своего роста.

Для хранения топливной щепы требуются особые условия, так как есть риск самовоспламенения. Поэтому хранится она в специализированных складских помещениях покупателей.

Топливная щепа имеет более низкую плотность в сравнении с брикетами и пеллетами. Также её отличает от агломерированного биотоплива высокая влажность и более низкая энергетическая ценность.

Транспортировка щепы, из-за того, что у неё низкая насыпная плотность, осуществляется в специально приспособленных для этого щеповозах. По этой причине удаленная транспортировка становится нерентабельной.

Топливная щепа и другое альтернативное твердое топливо

Альтернативные виды твердого топлива, которые применяются сегодня для получения тепло- и электроэнергии, представлены органикой разной степени подготовки.

Использование альтернативных топливной щепе нетрадиционных видов энергоносителей определяет целый ряд следующих факторов:

˗	Доступность в данном регионе.

˗	Цена топлива.

˗	Расстояния транспортировки.

˗	Мера централизации отопления.

- виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива является щепа.

Таблица 10.4.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Щепа | Мазут | Мазут |
| 0Марка топлива | Щепа топливная | М-100 | М-100 |
| Поставщик топлива | ООО «Экотранс» ООО «РегЛес» | ООО «ГрадСтрой» | ООО «ГрадСтрой» |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт | автотранспорт | автотранспорт |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Сланцевский район Ленинградской области | Москва Ярославль | Москва Ярославль |
| Периодичность поставки | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |

- Преобладающий в поселении, сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающим видом топлива является щепа. На начало периода планирования использование щепы и мазута на источниках тепловой энергии составляет 100%.

- Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Преобладающим видом топлива является щепа. На начало периода планирования использование щепы и мазута на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование природного газа и щепы на источниках тепловой энергии составляет 100 %. Согласно данных администрации, в 2026 году будет произведена газификация Старопольского сельского поселения, в связи с чем, в рамках концессионного соглашения, предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ. В качестве резервного топлива на котельных предусматривается щепа.

- ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Информация о методах и результатах обработки данных по отказам участков тепловых сетей отсутствует. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для систем теплоснабжения котельной на территории МО Старопольское сельское поселение представлены в таблице.

Таблица 11.1.1 - Перспективные показатели надёжности

| Наименование показателя | Обозначение | МО Старопольское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2036 |
| Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности Водоснабжения котельной | Kв | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности Топливоснабжения котельной | Kт | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей Расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1,0 | 1,0 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,5 | 1,0 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1,0 | 1,0 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1,0 | 1,0 |
| Общий показатель надёжности | К | 0,84 | 0,85 |

Общий показатель надежности на 2036 год для котельной МО Старопольское сельское поселение равен 0,85. Данный показатель предполагается достичь путем реализации мероприятий по замене ветхих сетей теплоснабжения. Таким образом, все системы теплоснабжения в 2036 можно будет отнести к надежным.

- Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Информация о методах и результатах обработки данных по восстановлению участков тепловых сетей отсутствует.

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Информация о результатах оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам отсутствует.

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Информация о результатах оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки отсутствует.

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

По данным администрации, недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не происходило.

Таблица 11.5.1 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Техническое перевооружение котельных д. Старополье и д. Овсище, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ:

Согласно Государственным сметным нормативам Российской Федерации СБЦП 81-02-07-2001;

Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-07 (Коммунальные инженерные сети и сооружения) Утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24 мая 2012 г. N 213.

2.7.1. Котельные

(к таблице N 15 настоящего Справочника)

2.7.1.1. В настоящей главе приведены цены на проектирование автономных и центральных

котельных, топливо - газ (ГЖ, ЛВЖ).

2.7.1.2. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации

осуществляется по приведенному ниже соотношению и может уточняться по согласованию между

исполнителем и заказчиком:

- проектная документация - 50% от базовой цены;

- рабочая документация - 50%.

Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации, тыс. руб.:

«Котельная, топливо - газ (мазут), суммарной теплопроизводительностью от 0,5 до 10 Гкал/ч»

А) 404,6 тыс. руб

В) 180,92 тыс. руб

Для реконструкции требуется разработка технического задания на проведение работ.

Если реконструкция касается только технологического оборудования котельной, то проектирование выполняется в рамках технического перевооружения котельной ** в одну стадию — рабочая документация, с обязательным получением заключения экспертизы промышленной безопасности (Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Если реконструкция касается не только технологического оборудования котельной, то проектирование выполняется в две стадии (ознакомиться здесь ) и обязательно подлежит прохождению государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 22.10.2018) » О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»).

К ремонту относятся такие виды работ, которые восстанавливают до рабочего состояния технические показатели объекта.

При капитальном ремонте возможна замена отдельных деталей на более надежные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

д. Старополье

Разработка сметной документации–100 тыс. руб.

Цена котла КВа 3,0 с арматурой и КИП, с НДС, руб. – 855 000 руб.

Цена горелки UNIGAS с НДС, руб. - 540 100 руб.

Разработка проектной и рабочей документации (по данным ООО «Миг-Плюс») - от 500 тыс. руб

Доставка, монтаж, непредвиденные расходы (20%) – Цена будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Монтаж и пусконаладка наддувной горелки - Цена будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Монтаж и пусконаладка котла с действующей системой отопления без вмешательства в систему 	- Цена будет известна после разработки проектно-сметной документации.

д. Овсище

Разработка сметной документации – от 100 тыс. руб.

Цена котла КВа 2,0 с арматурой и КИП, с НДС, руб. - 700 000 руб.

Цена горелки UNIGAS с НДС, руб. - 495 000 руб.

Разработка проектной и рабочей документации (по данным ООО «Миг-Плюс») - от 500 тыс. руб

Доставка, монтаж, непредвиденные расходы (20%) – Цена будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Монтаж и пусконаладка наддувной горелки - Цена будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Монтаж и пусконаладка котла с действующей системой отопления без вмешательства в систему 	- Цена будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 12.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб

| Наименование мероприятия | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельных д. Старополье, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ | 6000-8000* |  |  |  | 6000-8000* |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельных д. Овсище, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ | 5000-7000* |  |  |  | 5000-7000* |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

По данным администрации источником инвестиций будут собственные средства концессионера и плата концедента.

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизацию.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7, 12 п.1.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей с применением метода проектов-аналогов.

Топливная составляющая за 2022г. = 3357,76 руб/Гкал.

Максимальная предварительная стоимость реализации мероприятий по техническому перевооружению котельных д. Овсище, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ составляет 15000 тыс. руб.

После проведения реконструкции котельных потребление топлива снизится в Котельная №15 д. Старополье на 26,78% с 223,03 кг.у.т./ккал до 163,30 кг.у.т./ккал, в Котельной №18 д. Овсище на 35,63% 253,68 кг.у.т./ккал до 163,30 кг.у.т./ккал.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2023-2036 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

обеспечение возможности подключения новых потребителей;

обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

повышение качества и надежности теплоснабжения;

снижение аварийности систем теплоснабжения;

снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

снижение	уровня	потерь	тепловой	энергии,	в	том	числе	за	счет	снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Ниже	представлена	оценка	инвестиций	для	групп	мероприятий,	источником финансирования которых являются тарифные источники:

амортизационные отчисления;

прибыль, направленная на инвестиции;

заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет тарифных источников компенсации инвестиций. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2022 и 20236 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2022 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 12.4.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция(ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на щепа и мазут(оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления тарифных источников компенсации инвестиций, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления тарифных источников компенсации инвестиций, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление тарифных источников компенсации инвестиций.

- ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4526,07 | Щепа | 1009,44 | 223,03 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3206,03 | Щепа | 813,30 | 253,68 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4917,21 | Щепа | 1096,67 | 223,03 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3507,95 | Щепа | 814,33 | 232,14 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5348,52 | Природный газ | 873,40 | 163,30 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3430,52 | Природный газ | 560,19 | 163,30 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5824,01 | Природный газ | 951,04 | 163,30 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3430,52 | Природный газ | 560,19 | 163,30 |

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старопольское сельское поселение | 654,9 | 0,14 | 33,66 | 0,00021 | 243,90 |

- Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | 6,2 | 5824,01 | 0,19 |
| Котельная №18 д. Овсище | 5,5 | 3430,52 | 0,12 |

- Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование начала участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 8 | 3,20 |
| Участок 2 | 200 | 68 | 27,20 |
| Участок 3 | 200 | 58 | 23,20 |
| Участок 4 | 200 | 32 | 12,80 |
| Участок 5 | 200 | 22 | 8,80 |
| Участок 6 | 200 | 75 | 30,00 |
| Участок 7 | 200 | 40 | 16,00 |
| Участок 8 | 200 | 35 | 14,00 |
| Участок 9 | 200 | 42 | 16,80 |
| Участок 10 | 80 | 50 | 8,00 |
| Участок 11 | 80 | 12 | 1,92 |
| Участок 12 | 150 | 99 | 29,70 |
| Участок 13 | 150 | 38 | 11,40 |
| Участок 14 | 100 | 40 | 8,00 |
| Участок 15 | 100 | 76 | 15,20 |
| Участок 16 | 80 | 64 | 10,24 |
| Участок 17 | 80 | 30 | 4,80 |
| Участок 18 | 70 | 70 | 9,80 |
| Участок 19 | 70 | 35 | 4,90 |
| Участок 20 | 70 | 52 | 7,28 |
| Участок 21 | 40 | 5 | 0,40 |
| Участок 22 | 40 | 5 | 0,40 |
| Участок 23 | 100 | 57 | 11,40 |
| Участок 24 | 100 | 45 | 9,00 |
| Участок 25 | 80 | 14 | 2,24 |
| Участок 26 | 50 | 27 | 2,70 |
| Участок 27 | 80 | 230 | 36,80 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 7 | 2,80 |
| Участок 2 | 200 | 163 | 65,20 |
| Участок 3 | 200 | 111 | 44,40 |
| Участок 4 | 200 | 49 | 19,60 |
| Участок 5 | 200 | 116 | 46,40 |
| Участок 6 | 200 | 12 | 4,80 |
| Участок 7 | 150 | 58 | 17,40 |
| Участок 8 | 125 | 50 | 12,50 |
| Участок 9 | 100 | 117 | 23,40 |
| Участок 10 | 100 | 78 | 15,60 |
| Участок 11 | 100 | 46 | 9,20 |
| Участок 12 | 80 | 26 | 4,16 |
| Участок 13 | 50 | 34 | 3,40 |
| Участок 14 | 50 | 27 | 2,70 |
| Участок 15 | 50 | 8 | 0,80 |
| Участок 16 | 80 | 12 | 1,92 |
| Участок 17 | 50 | 12 | 1,20 |
| Участок 18 | 80 | 32 | 5,12 |
| Участок 19 | 80 | 16 | 2,56 |
| Участок 20 | 50 | 19 | 1,90 |
| Участок 21 | 100 | 26 | 5,20 |
| Участок 21а | 80 | 25 | 4,00 |
| Участок 22 | 70 | 48 | 6,72 |
| Участок 23 | 80 | 11 | 1,76 |
| Участок 24 | 80 | 53 | 8,48 |
| Участок 25 | 125 | 40 | 10,00 |
| Участок 26 | 50 | 75 | 7,50 |

- Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Старопольского сельского поселения не осуществляется.

- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Старопольского сельского поселения не осуществляется.

- Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Старопольского сельского поселения не осуществляется.

- Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старопольское сельское поселение | 654,9 | 0,14 | 33,66 | 0,00021 | 243,90 | 7,0 |

- Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения)

За 2012-2022 годы проводилась реконструкция сетей.

- Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для сельского поселения)

За 2022 г. не проводилась замена оборудования.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

- ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей отражены в п.4 гл. 12.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией рекомендуется установить ООО «АКВАТЕРМ».

Таблица 14.2.2 – Тарифно-балансовые модели

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 8425,16 | 8425,16 | 8425,16 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 9254,53 | 9254,53 | 9254,53 |
| Котельная №15 д. Старополье |  | 4917,21 | 4917,21 | 4917,21 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5824,01 | 5824,01 | 5824,01 |
| Котельная №18 д. Овсище |  | 3507,95 | 3507,95 | 3507,95 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7147,43 | 7435,47 | 7735,12 | 8046,84 | 8371,13 | 8708,49 | 9059,44 | 9424,53 | 9804,34 | 10199,46 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7361,85 | 7658,53 | 7967,17 | 8288,25 | 8622,26 | 8969,74 | 9331,22 | 9707,27 | 10098,47 | 10505,44 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7164,51 | 7452,55 | 7752,20 | 8063,93 | 8388,22 | 8725,57 | 9076,52 | 9441,62 | 9821,43 | 10214,56 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7378,94 | 7675,62 | 7984,26 | 8305,33 | 8639,35 | 8986,83 | 9348,31 | 9724,36 | 10115,56 | 10520,55 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  |  |  | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 30,21 |
| Размер надбавки, %. |  |  |  | 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,18% | 0,17% | 0,15% |
| Сумма надбавки,тыс. руб |  |  |  | 287906,97 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 316248,51 | 316248,51 | 279596,01 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7147,43 | 7486,73 | 7786,38 | 8098,10 | 8422,39 | 8759,75 | 9110,70 | 9475,79 | 9855,60 | 10244,78 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7361,85 | 7709,79 | 8018,43 | 8339,51 | 8673,52 | 9021,00 | 9382,48 | 9758,53 | 10149,73 | 10550,76 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  |  |  | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 90,64 |
| Размер надбавки, %. |  |  |  | 0,71% | 0,67% | 0,65% | 0,62% | 0,60% | 0,58% | 0,55% | 0,53% | 0,51% | 0,44% |
| Сумма надбавки, руб |  |  |  | 863720,91 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 948745,52 | 948745,52 | 838788,04 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7147,43 | 7509,09 | 7889,05 | 8288,23 | 8707,62 | 9148,22 | 9611,12 | 10097,44 | 10608,38 | 11145,16 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7361,85 | 7734,36 | 8125,72 | 8536,88 | 8968,84 | 9422,67 | 9899,46 | 10400,37 | 10926,63 | 11479,51 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  |  |  | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 151,06 |
| Размер надбавки, %. |  |  |  | 1,18% | 1,12% | 1,07% | 1,02% | 0,97% | 0,92% | 0,88% | 0,83% | 0,79% | 0,67% |
| Сумма надбавки, руб |  |  |  | 1439534,85 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1581242,54 | 1581242,54 | 1397980,07 |

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления тарифных источников компенсации инвестиций, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага.

- ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Единой теплоснабжающей организацией рекомендуется установить ООО «АКВАТЕРМ».

- Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией рекомендуется установить ООО «АКВАТЕРМ».

- Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В настоящее время на территории муниципального образования существует одна теплоснабжающая организация ООО «АКВАТЕРМ». Предприятия отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающей организацию ООО «АКВАТЕРМ».

- Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией рекомендуется определить ООО «АКВАТЕРМ».

Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

- Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

ООО «АКВАТЕРМ» является основной ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей производство, транспортировку и продажу тепловой энергии объектам капитального строительства. Объекты теплоэнергетического хозяйства в д. Старополье и д. Овсище – эксплуатируются в рамках концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 30.12.2016 г. №1/2016 ООО «АКВАТЕРМ».

- ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования

Техническое перевооружение котельных д. Старополье и д. Овсище, с заменой котлоагрегатов использующих в качестве основного топлива природный газ

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Согласно данным администрации на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение предусматривается:

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему ГВС не требуется.

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.