СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТАРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

(Актуализация на 2026 год)

Утверждаемая часть

Санкт-Петербург, 2025 год

Заказчик:

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение

Юридический адрес: 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д.8

Фактический адрес: 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д.8

_________________ Редченко Н.В.

Разработчик:

ООО «Интерстрой»

Юридический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

Фактический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

_________________ Балкова О.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании Старопольское сельское поселение	7

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	10

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	11

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	13

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	16

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	16

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	19

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	19

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	20

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	20

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	21

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	22

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	22

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	22

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	22

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	22

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	23

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	23

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	23

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	23

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	25

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	26

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	27

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	27

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	27

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	28

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	28

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	28

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	29

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	29

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	29

8.	Перспективные топливные балансы	30

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	30

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	36

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	37

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	37

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	37

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	37

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	38

10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	39

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	39

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	42

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	42

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	43

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения	43

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	44

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	45

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	46

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	46

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	46

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	46

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	47

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	47

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	47

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	47

14.	ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ……………	48

1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	48

2.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	48

3.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	49

4.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	49

5.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	49

6.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)……………	50

7.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	51

8.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	51

9.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	51

10.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	51

11.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения)	52

12.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для сельского поселения)	52

ГЛАВА 15 Ценовые (тарифные) последствия	53

Глава 16 Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа	59

16.1.1	Наименование генерирующего объекта	59

16.1.2	Предлагаемый энергорайон его размещения	59

16.1.3	Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)	60

16.1.4	Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности	60

16.1.5	Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта	60

ГЛАВА 17. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	62

1. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Старопольского сельского поселения	62

1.	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения	64

2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	64

# Общие сведения о муниципальном образовании Старопольское сельское поселение

В соответствии с Уставом официальное наименование поселения – его название, установленное в соответствии с областным законом от 01.09.2004 г. № 47-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» – Муниципальное образование Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. В Уставе официального сокращенного наименования не предусмотрено, однако в проекте Генерального плана используется сокращенное наименование муниципального образования (в соответствии со статьей 2 областного закона Ленинградской области от 01.09.2004 № 47-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе») – Старопольское сельское поселение.

Старопольское сельское поселение входит в состав Сланцевского муниципального района Ленинградской области и расположено в юго-восточной части Сланцевского муниципального района. Старопольское сельское поселение граничит на западе с Выскатским сельским поселением, на севере с Кингисеппским и Волосовским муниципальными районами, на востоке с Лужским муниципальным районом, на юге с Новосельским сельским поселением Сланцевского муниципального района.

Граница Старопольского сельского поселения и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены областным законом от 1 сентября 2004 года № 47-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Административный центр поселения – д. Старополье. В состав поселения входит 57 сельских населенных пунктов:

1)	Бор, деревня;

2)	Борисова Гора, деревня;

3)	Буряжки, деревня;

4)	Велетово, деревня;

5)	Говорово, деревня;

6)	Данилово, деревня;

7)	Деткова Гора, деревня;

8)	Дретно, деревня;

9)	Дубо, деревня;

10)	Дубок, деревня;

11)	Жаворонок, деревня;

12)	Загорье, деревня;

13)	Зажупанье, деревня;

14)	Заклепье, деревня;

15)	Замошье, деревня;

16)	Заручье, деревня;

17)	Засосье, деревня;

18)	Карино, деревня;

19)	Китково, деревня;

20)	Козья Гора, деревня;

21)	Коленец, деревня;

22)	Кологриво, деревня;

23)	Кошелевичи, деревня;

24)	Куреши, деревня;

25)	Лесище, деревня;

26)	Ликовское, деревня;

27)	Ложголово, деревня;

28)	Лосева Гора, деревня;

29)	Лужки, деревня;

30)	Марино, деревня;

31)	Межник, деревня;

32)	Менюши, деревня;

33)	Морди, деревня;

34)	Нарница, деревня;

35)	Новый, поселок;

36)	Овсище, деревня;

37)	Пенино, деревня;

38)	Перегреб, деревня;

39)	Плешево, деревня;

40)	Подлесье, деревня;

41)	Поречье, деревня;

42)	Растило, деревня;

43)	Рожновье, деревня;

44)	Рудница, деревня;

45)	Русско, деревня;

46)	Селково, деревня;

47)	Соболец, деревня;

48)	Сорокино, деревня;

49)	Старополье, деревня;

50)	Столбово, деревня;

51)	Струитино, деревня;

52)	Усадище, деревня;

53)	Фёдорово Поле, деревня;

54)	Филево, деревня;

55)	Хотило, деревня;

56)	Чудская Гора, деревня;

57)	Шакицы, деревня.

По территории сельского поселения проходят две автомобильные дороги регионального значения: Гостицы - Пустомержа, Старополье – Осьмино.

Рельеф территории поселения относительно спокойный. Большую ее часть занимают леса, также имеются водные объекты, привлекательные для развития рекреационной деятельности, в том числе: озера Самро и Долгое, реки Долгая и Кушела. Особо охраняемых природных территорий нет. В основе экономического комплекса – развитие сельского хозяйства и лесозаготовительной деятельности.

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

Теплоснабжение осуществляется ООО «АКВАТЕРМ».

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Старопольского сельского поселения Генерального плана.

Развитие муниципального образования планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Изменение общего объема жилого фонда не предполагается. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.

Таблица 2.2.1 - Сведения о движении строительных фондов в поселении, сельском округе, городе федерального значения, тыс. м2

| Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 55 807,3 | 55 807,3 | 55 807,3 | 55 807,3 | 56 880,6 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 1 073,3 | 0 |
| - индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 55 807,3 | 55 807,3 | 55 807,3 | 56 880,6 | 56 880,6 |

Таблица 2.2.2 - Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации схемы (с 2019 по 2024 гг.)

| № | Наименование объекта, адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый ФАП д. Овсище, д. 63Б |  | Котельная №18 д. Овсище | б/н (новая, между ТК-8 и ТК-9) | 20.12.2021 | 1073,3 | 0,0292 | 0 |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 6,200 | 4,960 | 0,045 | 4,915 | 0,081 | 2,171 | 2,252 | 2,663 | 42,95% |
| Котельная №18 д. Овсище | 5,500 | 4,400 | 0,042 | 4,358 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 2,585 | 47,00% |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 6,200 | 4,960 | 0,045 | 4,915 | 0,079 | 2,388 | 2,467 | 2,448 | 39,48% |
| Котельная №18 д. Овсище | 5,500 | 4,400 | 0,042 | 4,358 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 2,585 | 47,00% |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5,160 | 5,160 | 0,002 | 5,158 | 0,078 | 2,627 | 2,705 | 2,453 | 47,54% |
| Котельная №18 д. Овсище | 3,440 | 3,440 | 0,002 | 3,438 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 1,665 | 48,40% |
| 2032-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5,160 | 5,160 | 0,002 | 5,158 | 0,076 | 2,890 | 2,966 | 2,192 | 42,48% |
| Котельная №18 д. Овсище | 3,440 | 3,440 | 0,002 | 3,438 | 0,057 | 1,716 | 1,773 | 1,665 | 48,40% |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями, расположенными в производственных зонах, не ожидается.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.

Функциональная структура теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение осуществляется от двух источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатации ООО «АКВАТЕРМ».

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Старопольское сельское поселение состоит из 2 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), представляет собой:

- СЦТ 1- зона действия Котельная №15.

- СЦТ 2- зона действия Котельная №18.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии - это территория населенного пункта, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относится территория, занятая индивидуальным жилым фондам, теплоснабжение, которого осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

В качестве котельно-печного топлива используется щепа, уголь или дрова. Генеральный план развития Старопольского сельского поселения предполагает развития зон действия индивидуального теплоснабжения - строительство индивидуального жилого фонда.

Индивидуальные жилые дома расположены на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных котлов, также используется печное отопление.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Старопольского сельского поселения на данный момент функционирует 2 источника централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории на расчетный срок до 2035 года представлен в таблицах 1.2.1 и 1.2.2.

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 2.3.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,20 | 0,081 | 2,17 | 4000,00 | 443,16 | 82,91 | 4526,07 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,50 | 0,057 | 1,72 | 2820,00 | 317,01 | 69,02 | 3206,03 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 6,20 | 0,079 | 2,39 | 4400,00 | 434,3 | 82,91 | 4917,21 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 5,50 | 0,057 | 1,72 | 2767,01 | 547,65 | 193,29 | 3507,95 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 5,16 | 0,078 | 2,63 | 4840,00 | 425,61 | 82,91 | 5348,52 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 3,44 | 0,057 | 1,72 | 2796,75 | 490,28 | 193,29 | 3430,52 |
| 2032-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №15 д. Старополье | 5,16 | 0,076 | 2,89 | 5324,00 | 417,1 | 82,91 | 5824,01 |
| 2 | Котельная №18 д. Овсище | 3,44 | 0,057 | 1,72 | 2796,75 | 490,28 | 193,29 | 3430,52 |

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ 190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение приводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | Кол-во абонентов | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,16 | 2,171 | 13,57 | 13,00 | 81,25 | 0,10 | 0,11 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,15 | 1,716 | 11,44 | 14,00 | 93,33 | 0,14 | 0,16 |

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 3.1.1 – Баланс теплоносителя муниципального образования Старопольское сельское поселение

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,03 | 26,87 | 0,0672 | 0,15 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,1001 | 0,22 |
| 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,24 | 28,31 | 0,0708 | 0,16 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,1001 | 0,22 |
| 2027-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,48 | 29,89 | 0,0747 | 0,16 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,1001 | 0,22 |
| 2032-2035 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4,74 | 31,64 | 0,0791 | 0,17 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 40,03 | 0,10 | 0,22 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.3 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 26,87 | 0,54 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |
| 2024-2026 годы |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 28,31 | 0,57 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |
| 2027-2031 годы |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 29,89 | 0,60 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |
| 2032-2035 годы |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 31,64 | 0,63 |
| Котельная №18 д. Овсище | 40,03 | 0,80 |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В Мастер-плане сформирован вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Строительство автоматизированной отдельно-стоящей  блочно-модульной котельной в д. Старополье мощностью 3,15 МВт, в д. Овсище  мощностью 2,56 МВт, и строительством в 2026 году блочно-модульных котельных

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

Данным вариантом предусмотрено Строительство автоматизированной отдельно-стоящей  блочно-модульной котельной в д. Старополье мощностью 3,15 МВт, в д. Овсище  мощностью 2,56 МВт, и строительством в 2026 году блочно-модульных котельных.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В данный момент наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения является данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Старопольского сельского поселения. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Предполагается строительство автоматизированной отдельностоящей блочно-модульной котельной в д. Старополье мощностью 3,15 МВт, в д. Овсище  мощностью 2,56 МВт, и строительством в 2026 году блочно-модульных котельных

Индивидуальное теплоснабжение

Теплоснабжение частной не значительной части жилой застройки, административных и общественных зданий, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения, которые обеспечат потребителей отоплением.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предполагается строительство автоматизированной отдельно-стоящей  блочно-модульной котельной в д. Старополье мощностью 3,15 МВт, в д. Овсище  мощностью 2,56 МВт, и строительством в 2026 году блочно-модульных котельных.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников не предусмотрено.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В поселении существует 2 источника теплоснабжения.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предполагается строительство автоматизированной отдельно-стоящей  блочно-модульной котельной в д. Старополье мощностью 3,15 МВт, в д. Овсище  мощностью 2,56 МВт, и строительством в 2026 году блочно-модульных котельных с выводом в резерв существующих котельных

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 85/65оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 85/65ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Таблица 5.8.1 Утвержденные температурные графики

| Наименование котельной | температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | +10 | 37 | 32 |
| Котельная №15 д. Старополье | +9 | 39 | 33 |
| Котельная №15 д. Старополье | +8 | 40 | 34 |
| Котельная №15 д. Старополье | +7 | 43 | 35 |
| Котельная №15 д. Старополье | +6 | 45 | 37 |
| Котельная №15 д. Старополье | +5 | 47 | 39 |
| Котельная №15 д. Старополье | +4 | 48 | 40 |
| Котельная №15 д. Старополье | +3 | 50 | 41 |
| Котельная №15 д. Старополье | +2 | 52 | 42 |
| Котельная №15 д. Старополье | +1 | 53 | 44 |
| Котельная №15 д. Старополье | 0 | 55 | 45 |
| Котельная №15 д. Старополье | -1 | 57 | 46 |
| Котельная №15 д. Старополье | -2 | 59 | 47 |
| Котельная №15 д. Старополье | -3 | 60 | 48 |
| Котельная №15 д. Старополье | -4 | 62 | 49 |
| Котельная №15 д. Старополье | -5 | 64 | 50 |
| Котельная №15 д. Старополье | -6 | 65 | 51 |
| Котельная №15 д. Старополье | -7 | 67 | 52 |
| Котельная №15 д. Старополье | -8 | 69 | 53 |
| Котельная №15 д. Старополье | -9 | 70 | 54 |
| Котельная №15 д. Старополье | -10 | 72 | 55 |
| Котельная №15 д. Старополье | -11 | 73 | 56 |
| Котельная №15 д. Старополье | -12 | 75 | 57 |
| Котельная №15 д. Старополье | -13 | 76 | 58 |
| Котельная №15 д. Старополье | -14 | 78 | 59 |
| Котельная №15 д. Старополье | -15 | 80 | 60 |
| Котельная №15 д. Старополье | -16 | 81 | 61 |
| Котельная №15 д. Старополье | -17 | 83 | 62 |
| Котельная №15 д. Старополье | -18 | 85 | 63 |
| Котельная №15 д. Старополье | -19 | 86 | 64 |
| Котельная №15 д. Старополье | -20 и ниже | 88 | 65 |
| Котельная №18 д. Овсище | +10 | 37 | 32 |
| Котельная №18 д. Овсище | +9 | 39 | 33 |
| Котельная №18 д. Овсище | +8 | 40 | 34 |
| Котельная №18 д. Овсище | +7 | 43 | 35 |
| Котельная №18 д. Овсище | +6 | 45 | 37 |
| Котельная №18 д. Овсище | +5 | 47 | 39 |
| Котельная №18 д. Овсище | +4 | 48 | 40 |
| Котельная №18 д. Овсище | +3 | 50 | 41 |
| Котельная №18 д. Овсище | +2 | 52 | 42 |
| Котельная №18 д. Овсище | +1 | 53 | 44 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0 | 55 | 45 |
| Котельная №18 д. Овсище | -1 | 57 | 46 |
| Котельная №18 д. Овсище | -2 | 59 | 47 |
| Котельная №18 д. Овсище | -3 | 60 | 48 |
| Котельная №18 д. Овсище | -4 | 62 | 49 |
| Котельная №18 д. Овсище | -5 | 64 | 50 |
| Котельная №18 д. Овсище | -6 | 65 | 51 |
| Котельная №18 д. Овсище | -7 | 67 | 52 |
| Котельная №18 д. Овсище | -8 | 69 | 53 |
| Котельная №18 д. Овсище | -9 | 70 | 54 |
| Котельная №18 д. Овсище | -10 | 72 | 55 |
| Котельная №18 д. Овсище | -11 | 73 | 56 |
| Котельная №18 д. Овсище | -12 | 75 | 57 |
| Котельная №18 д. Овсище | -13 | 76 | 58 |
| Котельная №18 д. Овсище | -14 | 78 | 59 |
| Котельная №18 д. Овсище | -15 | 80 | 60 |
| Котельная №18 д. Овсище | -16 | 81 | 61 |
| Котельная №18 д. Овсище | -17 | 83 | 62 |
| Котельная №18 д. Овсище | -18 | 85 | 63 |
| Котельная №18 д. Овсище | -19 | 86 | 64 |
| Котельная №18 д. Овсище | -20 и ниже | 88 | 65 |

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не предусматривается.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене.

Согласно данным администрации на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение, предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей в:

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости, которые в настоящее время применяются ООО «АКВАТЕРМ».

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

# Перспективные топливные балансы

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), без учета нагрузки на потери, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т./ккал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,30 | 2,17 | 4526,07 | Щепа | 223,03 | 1760 | 1009,44 | 3882,48 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 66,49 | 48,53 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,82 | 1,72 | 3206,03 | Щепа | 253,68 | 1760 | 813,3 | 3128,08 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 80,36 | 58,654 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,51 | 2,39 | 4917,21 | Щепа | 223,03 | 1760 | 1096,67 | 4218,00 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 72,24 | 52,72 |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,82 | 1,72 | 3507,95 | Щепа | 232,14 | 1760 | 814,33 | 1526,93 |
|  |  |  |  | Мазут |  | 7840 | 87,93 | 64,18 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,70 | 2,63 | 5348,52 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 873,40 | 756,84 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 1,72 | 3430,52 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 560,19 | 485,44 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 2,97 | 2,89 | 5824,01 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 951,04 | 824,13 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |
| Котельная №18 д. Овсище | 1,77 | 1,72 | 3430,52 | Природный газ | 163,30 | 11000 | 560,19 | 485,44 |
|  |  |  |  | Щепа | - | 1760 | - | - |

Таблица 8.1.2 – Аварийный запас топлива ООО «АКВАТЕРМ».

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (м3) | Расход топлива за сутки,.т (м3) | Аварийный запас топлива, т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,19 | 0,75 | 17,99 | 53,96 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,16 | 0,604 | 14,49 | 43,48 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,21 | 0,81 | 19,54 | 58,63 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,16 | 0,2948 | 7,07 | 21,22 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,17 | 0,15 | 3,51 | 10,52 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,11 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |
| 2032-2035 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,18 | 0,16 | 3,82 | 11,46 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,11 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |

Таблица 8.1.3 – Аварийный запас резервного топлива ООО «АКВАТЕРМ».

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (м3) | Расход топлива за сутки,.т (м3) | Аварийный запас топлива, т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,0128 | 0,0094 | 0,22 | 0,67 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,016 | 0,011 | 0,27 | 0,82 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,73 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,02 | 0,0583 | 1,40 | 4,19 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,04 | 0,15 | 3,51 | 10,52 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,02 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 0,04 | 0,16 | 3,82 | 11,46 |
| Котельная №18 д. Овсище | 0,02 | 0,0937 | 2,25 | 6,75 |

Рисунок 2.7.1 – Общий нормативный запас топлива

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377 зарегистрированного в Минюсте России 28 ноября 2012 года.

Утверждению подлежат нормативы создания запасов следующих видов топлив:

- -	 щепа - как основной вид топлива;

- -	 мазут - как резервный вид топлива;

- -	 щепа, как основной вид топлива (до перевода котельных на газ).

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

В расчете ННЗТ для котельных учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для отопительных котельных принимается из расчета планового среднесуточного расхода топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода. Длительность формирования НЭЗТ зависит от вида резервного топлива и составляет: 30 суток для жидкого топлива и 45 для твердого.

Кроме того, при расчете необходимо использовать:

-	 расчётные нормативы средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трём наиболее холодным месяцам, кгу.т/Гкал;

-	 фактическое значение расходов резервного топлива, пошедшее на замещение газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающей организацией за три предшествующих года, тонн;

Виды и количество используемого топлива, по состоянию на 2024 г., представлены в разделе 8 Главы 1.

В таблице ниже представлены результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Необходимость и выбор вида резервного топлива для новых котельных определяется на этапе проектирования.

Таблица 8.1.3  Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на контрольную дату планируемого года отопительных (производственно-отопительных) котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения (котельная), место расположения | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Неснижаемый запас (ННЗТ) | Эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| 1.1 | Котельная Лен. обл., Сланцевский район, дер. Старополье | щепа (осн.) | 1,003 | 0,135 | 0,868 |
| 1.2 | Котельная Лен. обл., Сланцевский район, дер. Старополье | мазут (рез.) | 0,013 | 0,002 | 0,011 |
| 2.1 | Котельная Лен. обл., Сланцевский район, дер. Овсище | щепа (осн.) | 0,669 | 0,09 | 0,579 |
| 2.2 | Котельная Лен. обл., Сланцевский район, дер. Овсище | мазут (рез.) | 0,009 | 0,001 | 0,008 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| уголь |  |  | - | - | - |
| мазут |  |  | 0,022 | 0,003 | 0,019 |
| дизельное топливо |  |  | - | - | - |
| щепа |  |  | 1,672 | 0,225 | 1,447 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является щепа.

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Щепа | Мазут | Мазут |
| Марка топлива | Щепа топливная | М-100 | М-100 |
| Поставщик топлива | ООО «Экотранс» ООО «РегЛес» | ООО «ГрадСтрой» | ООО «ГрадСтрой» |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт | автотранспорт | автотранспорт |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Сланцевский район Ленинградской области | Москва Ярославль | Москва Ярославль |
| Периодичность поставки | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство автоматизированной отдельностоящей блочно-модульной котельной в д. Старополье мощностью 3,15 МВт, в д. Овсище  мощностью 2,56 МВт, и строительством в 2026 году блочно-модульных котельных:

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб

| Наименование мероприятия | Всего | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной котельной в д. Старополье мощностью 3,15 МВт, в д. Овсище мощностью 2,56 МВт, и строительством в 2026 году блочно-модульных котельных | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод на закрытую систему теплоснабжения не требуется.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ООО «АКВАТЕРМ». Рекомендуется наделить статусом ЕТО: ООО «АКВАТЕРМ» .

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

- главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского поселения, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

- Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ООО «АКВАТЕРМ».

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ООО «АКВАТЕРМ» .

Система теплоснабжения ООО«АКВАТЕРМ» охватывает территорию Старопольского сельского поселения. Теплоснабжение обеспечивается от котельных, которые находится в муниципальной собственности и эксплуатируется ООО «АКВАТЕРМ», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ООО «АКВАТЕРМ». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ООО «АКВАТЕРМ».

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение теплоснабжение осуществляется от 2 источников тепловой энергии, располагающихся в разных населенных пунктах. Тепловая нагрузка не может быть распределена между источниками тепловой энергии по причине их удаленности друг от друга.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Старопольское сельское поселение, бесхозяйные сети не выявлены.

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.

Согласно данных администрации, в 2026 году будет произведена газификация Старопольского сельского поселения, в связи с чем, в рамках концессионного соглашения, предусматривается замена котельного оборудования котельных д. Старополье и д. Овсище с использованием в качестве основного топлива природный газ.

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом. Утвержденная региональная (межрегиональная) программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций не предоставлена.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В связи с предстоящей газификацией Старопольского сельского поселения, будет произведена полная реконструкция котельных с заменой теплогенерирующего и сопутствующего оборудования.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не осуществляется.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения отсутствует.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения  отсутствуют.

# ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 14.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4526,07 | Щепа | 1009,44 | 223,03 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3206,03 | Щепа | 813,30 | 253,68 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 4917,21 | Щепа | 1096,67 | 223,03 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3507,95 | Щепа | 814,33 | 232,14 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5348,52 | Природный газ | 873,40 | 163,30 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3430,52 | Природный газ | 560,19 | 163,30 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №15 д. Старополье | 5824,01 | Природный газ | 951,04 | 163,30 |
| Котельная №18 д. Овсище | 3430,52 | Природный газ | 560,19 | 163,30 |

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 14.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старопольское сельское поселение | 654,9 | 0,14 | 33,66 | 0,00021 | 243,90 |

- Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 14.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | 6,2 | 5824,01 | 0,19 |
| Котельная №18 д. Овсище | 5,5 | 3430,52 | 0,12 |

- Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 14.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование начала участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 8 | 3,20 |
| Участок 2 | 200 | 68 | 27,20 |
| Участок 3 | 200 | 58 | 23,20 |
| Участок 4 | 200 | 32 | 12,80 |
| Участок 5 | 200 | 22 | 8,80 |
| Участок 6 | 200 | 75 | 30,00 |
| Участок 7 | 200 | 40 | 16,00 |
| Участок 8 | 200 | 35 | 14,00 |
| Участок 9 | 200 | 42 | 16,80 |
| Участок 10 | 80 | 50 | 8,00 |
| Участок 11 | 80 | 12 | 1,92 |
| Участок 12 | 150 | 99 | 29,70 |
| Участок 13 | 150 | 38 | 11,40 |
| Участок 14 | 100 | 40 | 8,00 |
| Участок 15 | 100 | 76 | 15,20 |
| Участок 16 | 80 | 64 | 10,24 |
| Участок 17 | 80 | 30 | 4,80 |
| Участок 18 | 70 | 70 | 9,80 |
| Участок 19 | 70 | 35 | 4,90 |
| Участок 20 | 70 | 52 | 7,28 |
| Участок 21 | 40 | 5 | 0,40 |
| Участок 22 | 40 | 5 | 0,40 |
| Участок 23 | 100 | 57 | 11,40 |
| Участок 24 | 100 | 45 | 9,00 |
| Участок 25 | 80 | 14 | 2,24 |
| Участок 26 | 50 | 27 | 2,70 |
| Участок 27 | 80 | 230 | 36,80 |
| Котельная №18 д. Овсище |  |  |  |
| Участок 1 | 200 | 7 | 2,80 |
| Участок 2 | 200 | 163 | 65,20 |
| Участок 3 | 200 | 111 | 44,40 |
| Участок 4 | 200 | 49 | 19,60 |
| Участок 5 | 200 | 116 | 46,40 |
| Участок 6 | 200 | 12 | 4,80 |
| Участок 7 | 150 | 58 | 17,40 |
| Участок 8 | 125 | 50 | 12,50 |
| Участок 9 | 100 | 117 | 23,40 |
| Участок 10 | 100 | 78 | 15,60 |
| Участок 11 | 100 | 46 | 9,20 |
| Участок 12 | 80 | 26 | 4,16 |
| Участок 13 | 50 | 34 | 3,40 |
| Участок 14 | 50 | 27 | 2,70 |
| Участок 15 | 50 | 8 | 0,80 |
| Участок 16 | 80 | 12 | 1,92 |
| Участок 17 | 50 | 12 | 1,20 |
| Участок 18 | 80 | 32 | 5,12 |
| Участок 19 | 80 | 16 | 2,56 |
| Участок 20 | 50 | 19 | 1,90 |
| Участок 21 | 100 | 26 | 5,20 |
| Участок 21а | 80 | 25 | 4,00 |
| Участок 22 | 70 | 48 | 6,72 |
| Участок 23 | 80 | 11 | 1,76 |
| Участок 24 | 80 | 53 | 8,48 |
| Участок 25 | 125 | 40 | 10,00 |
| Участок 26 | 50 | 75 | 7,50 |

- Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах сельского поселения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Старопольского сельского поселения не осуществляется.

- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Старопольского сельского поселения не осуществляется.

- Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Старопольского сельского поселения не осуществляется.

- Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании Старопольское сельское поселение есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старопольское сельское поселение | 654,9 | 0,14 | 33,66 | 0,00021 | 243,90 | 7,0 |

- Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для сельского поселения)

За 2012-2024 годы проводилась реконструкция сетей.

- Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для сельского поселения)

За 2024 г. не проводилась замена оборудования.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

# ГЛАВА 15 Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет тарифных источников компенсации инвестиций. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2026 и 2035 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2024 – 2035 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2035 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Щепа и щепа (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. По данным администрации источником инвестиций будут собственные средства концессионера и плата концедента.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления тарифных источников компенсации инвестиций, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (напри-мер, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления тарифных источников компенсации инвестиций, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление тарифных источников компенсации инвестиций.

Таблица 15.1.2 – Тарифно-балансовые модели

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 8425,16 | 8425,16 | 8425,16 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 8779,04 | 9254,53 | 9254,53 | 9254,53 |
| Котельная №15 д. Старополье |  | 4917,21 | 4917,21 | 4917,21 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5348,52 | 5824,01 | 5824,01 | 5824,01 |
| Котельная №18 д. Овсище |  | 3507,95 | 3507,95 | 3507,95 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 | 3430,52 |
| Размер тарифов на тепловую энергии, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7147,43 | 7435,47 | 7735,12 | 8046,84 | 8371,13 | 8708,49 | 9059,44 | 9424,53 | 9804,34 | 10199,46 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7361,85 | 7658,53 | 7967,17 | 8288,25 | 8622,26 | 8969,74 | 9331,22 | 9707,27 | 10098,47 | 10505,44 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7164,51 | 7452,55 | 7752,20 | 8063,93 | 8388,22 | 8725,57 | 9076,52 | 9441,62 | 9821,43 | 10214,56 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7378,94 | 7675,62 | 7984,26 | 8305,33 | 8639,35 | 8986,83 | 9348,31 | 9724,36 | 10115,56 | 10520,55 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  |  |  | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 30,21 |
| Размер надбавки, %. |  |  |  | 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,18% | 0,17% | 0,15% |
| Сумма надбавки,тыс. руб |  |  |  | 287906,97 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 316248,51 | 316248,51 | 279596,01 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7147,43 | 7486,73 | 7786,38 | 8098,10 | 8422,39 | 8759,75 | 9110,70 | 9475,79 | 9855,60 | 10244,78 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7361,85 | 7709,79 | 8018,43 | 8339,51 | 8673,52 | 9021,00 | 9382,48 | 9758,53 | 10149,73 | 10550,76 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  |  |  | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 90,64 |
| Размер надбавки, %. |  |  |  | 0,71% | 0,67% | 0,65% | 0,62% | 0,60% | 0,58% | 0,55% | 0,53% | 0,51% | 0,44% |
| Сумма надбавки, руб |  |  |  | 863720,91 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | 948745,52 | 948745,52 | 838788,04 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 8740,55 | 6717,61 | 7147,43 | 7509,09 | 7889,05 | 8288,23 | 8707,62 | 9148,22 | 9611,12 | 10097,44 | 10608,38 | 11145,16 |
|  | 01.07-31.12 | 8740,55 | 7076,66 | 7361,85 | 7734,36 | 8125,72 | 8536,88 | 8968,84 | 9422,67 | 9899,46 | 10400,37 | 10926,63 | 11479,51 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  |  |  | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 151,06 |
| Размер надбавки, %. |  |  |  | 1,18% | 1,12% | 1,07% | 1,02% | 0,97% | 0,92% | 0,88% | 0,83% | 0,79% | 0,67% |
| Сумма надбавки, руб |  |  |  | 1439534,85 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1581242,54 | 1581242,54 | 1397980,07 |

# Глава 16 Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

    - Наименование генерирующего объекта

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

    - Предлагаемый энергорайон его размещения

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

    - Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

    - Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

    - Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта

На территории муниципального образования Старопольское сельское поселение отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории муниципального образования Старопольское сельское поселение не предусматривается.

- ГЛАВА 17. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 1. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Старопольского сельского поселения

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, установленных ст.3 Федерального Закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Бережное отношение к окружающей среде – один из стратегических приоритетов теплоснабжающих компаний. Организации осознают свою ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивают и стремятся минимизировать экологические риски, наращивают инвестиции в природоохранные программы.

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются:

- снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека;

- недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности;

- сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;

- рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов.

- В соответствии с этими целями теплоснабжающие организации выделяют следующие приоритетные направления деятельности:

- управление рисками в области обеспечения экологической безопасности;

- экологический мониторинг и производственный экологический контроль;

- управление системой предупреждения, локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

- развитие программ по утилизации/обезвреживанию отходов производства;

- обучение и развитие персонала в области экологической безопасности.

Задача, решаемая в результате разработки настоящей главы - оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха.

Для решения указанной задачи:

- проведен анализ нормативной природоохранной документации по источникам теплоснабжения;

- определены объекты, осуществляющие наибольшую выработку тепловой энергии, и соответственно, значительно больше осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь, приводит к большему негативному воздействию на атмосферный воздух;

- определены изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения по предпочтительному варианту;

- проведена оценка существующего состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

- определено прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливопотребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения). При определении оценки воздействия системы теплоснабжения на экологию использованы действующие нормативно правовые акты и нормативно-технические

Документы, в сфере экологии и природопользования:

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- При Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г.№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

- Приказ Минприроды России от 07.08.2018 года № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;

- Приказ Минприроды России от 11.08.2020 №581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

- «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» (утв. Госкомэкологией России 09.07.1999).

При выполнении разработки настоящих обосновывающих материалов использованы исходные данные из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представленных теплоснабжающими организациями по запросам разработчика схемы теплоснабжения.

- Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685- 21).

- 2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в проектах нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников тепловой энергии (мощности) с учетом изменений потребления топлива (исходя из фактических сведений по расходу топлива).

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) на предприятии осуществляется в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды согласно ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Производственный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (далее - производственный контроль) проводится согласно требований ст. 20, ст. 32 Федерального закона от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия.

Расчет объема валовых выбросов источников тепловой энергии осуществляется в соответствии с:

Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час, Москва, 1999;

Приказом Минприроды России от 11.08.2020 №581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Значения суммарных годовых (валовых) выбросов определенного ЗВ из ИЗАВ (т/год) рассчитываются исходя из определенной на основании инструментальных методов средней мощности выброса ЗВ из конкретного ИЗАВ при данном режиме и суммарной продолжительности (в часах) работы ИЗАВ в данном режиме в течение года.

При использовании расчетных способов значения суммарных годовых (валовых) выбросов определяются исходя из расчетных средних за год значений выбросов (выделений) конкретного ЗВ (в г/час или г/кг), определенных по расходу сырья, материалов, топлива, энергии или по выпущенной продукции, и наибольшей продолжительности (в часах) работы источника выделения или ИЗАВ в течение года или расхода сырья, материалов, топлива, энергии и выпущенной продукции за год.

Суммарный годовой (валовый) выброс ЗВ (т/год) определяется с учетом не стационарности выбросов ЗВ во времени, в том числе остановок на профилактический ремонт технологического оборудования и ГОУ.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего объекта ОНВ рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из всех ИЗАВ данного объекта ОНВ.

Таблица 17.2.1 Описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование источник | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 д. Старополье | Дымовая труба №1 (от мазутных котлов) | 32 | 0,85 |
| Котельная №15 д. Старополье | Дымовая труба №2 (от щепового котла) | 15 | 0,5 |
| Котельная №18 д. Овсище | Дымовая труба №1 (от мазутных котлов) | 32 | 0,85 |
| Котельная №18 д. Овсище | Дымовая труба №2 (от щепового котла) | 15 | 0,5 |

Таблица 17.2.2 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2025 год

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная д. Старополье | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1701699 |  | 2,355005 |
| Котельная д. Старополье | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0276526 |  | 0,382688 |
| Котельная д. Старополье | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,2254667 | 126,7 | 4,736154 |
| Котельная д. Старополье | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1,4421174 |  | 19,957669 |
| Котельная д. Старополье | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,0001 | 0,000004 |
| Котельная д. Старополье | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0332267 | 18,7 | 0,697960 |
| Котельная д. Овсище | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1177389 |  | 2,001277 |
| Котельная д. Овсище | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0191326 |  | 0,325208 |
| Котельная д. Овсище | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,1645267 | 97 | 3,456048 |
| Котельная д. Овсище | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,9977872 |  | 16,959975 |
| Котельная д. Овсище | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,0001 | 0,000004 |
| Котельная д. Овсище | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0232607 | 13,7 | 0,488614 |

Таблица 17.1.2.3 Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Старополье | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,002 |
| Котельная д. Старополье | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3,347E-04 |
| Котельная д. Старополье | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,020 |
| Котельная д. Старополье | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,155 |
| Котельная д. Старополье | 0703 | Бенз/а/пирен | 5,907E-11 |
| Котельная д. Старополье | 2902 | Взвешенные вещества | 0,003 |
| Котельная д. Овсище | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,720E-05 |
| Котельная д. Овсище | 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2,795E-06 |
| Котельная д. Овсище | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,016 |
| Котельная д. Овсище | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,123 |
| Котельная д. Овсище | 0703 | Бенз/а/пирен | 1,379E-10 |
| Котельная д. Овсище | 2902 | Взвешенные вещества | 0,002 |

Таблица 17.2.4 Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Старополье | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | < 0,1 |
| Котельная д. Овсище | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | < 0,1 |

Таблица 17.2.5 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельные д. Старополье и д. Овсище | 21,36 т/год | утилизация |

Карты рассеивания предоставлены в приложении 1.